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一、项目基本情况

	项目名称
	安溪县龙涓乡镇区污水处理站工程

	建设单位
	安溪县龙涓乡人民政府

	建设地点
	安溪县龙涓乡西兴村

	建设依据
	安发改审[2019]172号
	主管部门
	安溪县发展与改革委员会

	建设性质
	新建
	行业代码
	D4620

污水处理及其再生利用

	工程规模
	污水处理规模1000m3/d
	总规模
	污水处理规模1000m3/d

	总投资
	900万元
	环保投资
	34万元

	

	主要产品

名称
	主要产品产量（规模）
	主要原辅材料名称
	主要原辅材料现状用量
	主要原辅材料新增用量
	主要原辅材料预计总用量

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	主  要  能  源  及  水  资  源  消  耗

	名称
	现状用量
	新增用量
	预计总用量

	水(吨/年)
	/
	365
	365

	电(kwh/年)
	/
	23万
	23万

	燃煤(吨/年)
	/
	/
	/

	燃油(吨/年)
	/
	/
	/

	燃气(万立方米/年)
	/
	/
	

	其它（焦碳）
	——
	——
	——


项目由来

随着安溪县龙涓乡的经济和社会的发展，城镇化水平的提高，居住环境越来越受到广大人民群众的重视。龙涓乡现状排水不成系统，基本上为雨污合流。居民用水基本未经处理或经简易化粪池预处理后直接排入地表水体，危害河道两侧居民的居住环境卫生。为加强生态环境保护与建设，发展生态绿色经济，强化减排与污染源头控制。响应治理“黑臭水体”，改善人居环境，龙涓乡政府决定于西兴村建设一座处理规模为1000m3/d的污水处理设施。建成后，可将龙涓溪沿岸的福黎村、福都村、下洋村和西兴村等四个村排入龙涓溪的污水截流集中处理，达标后排放。项目的建设对改善龙涓乡居民生活和投资环境，保护龙涓溪水资源，提高人民生活水平，促进龙涓乡社会和经济发展具有积极意义。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十三、水的生产和供应业—96 生活污水集中处理”中“其他”类别，需编制环境影响评价报告表。因此，安溪县龙涓乡人民政府委托我单位编制《安溪县龙涓乡镇区污水处理站项目环境影响报告表》。本评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，编制项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

三、区域环境概况

3.1 自然环境概况

3.1.1 项目地理位置

安溪县位于福建省东南沿海，厦（门）漳（州）泉（州）金三角西北部，隶属泉州市。县域范围东经117°36'～118°l7'，北纬24°50'～25°26'，东接南安市，西连华安县，南毗同安区，北邻永春县，西南与长泰县接壤，西北与漳平市交界。全县总面积3057.28平方千米。
龙涓乡位于安溪县西南部，距县城78千米。东连虎邱镇和西坪镇，东北与芦田镇、祥华乡毗邻，南与长泰县接壤，西北同华安县交界。面积373平方千米。

该项目选址于龙涓乡西兴村，地理位置见图3.1-1。当地民房多在龙涓溪两侧建设，厂址东侧为农田，南侧为纳污水域龙涓溪，西北侧为公路，公路另一侧为民房，最近的居民点位于厂区西北侧约15m。项目周边概况详见4.4-1～4.4-3。

3.1.2 地形及地质

安溪县属戴云山脉向东南延伸的支脉，地势由西北向东南倾斜，西北高东南低。地貌分区特征较为明显，素有内外安溪之分。以湖头盆地西缘的五阆山至龙门盆地西缘的跌死虎为天然分界线，线以东称外安溪，线以西称内安溪。外安溪地势较为平缓，多丘陵、低山，平均海拔300米~400米。内安溪地势较为高峻，多低山、中山，平均海拔600米~700米，其中云中山为省级自然保护区，区域面积3986.4公顷。河流分为两大水系，东部属晋江水系，流域面积1954.08 平方公里，占土地总面积的63.91%；西部属九龙江水系，流域面积1103.02平方公里，占土地总面积的36.09%。河系发育受地质、地貌的影响，呈格子式分布。

安溪县地质构造位于政和—大埔断裂带和长乐—南沃断裂带之间，为闽东南新华厦系岩浆岩基底隆起带，成土母岩以岩浆岩为主，其次为沉积岩，还有少量变质岩。西溪两岸多有悬崖峭壁，断层地貌较为显著。安溪境内大部分地区为中生代火山岩系所覆盖，唯有东南、西南和北部有花岗岩出露。
3.1.3 气象特征

安溪地处南亚热带，由于受地势高低及距海远近地影响，东西部气候截然不同；东部外安溪受南亚热带海洋性气候影响，夏长而炎热，冬短而无严寒；内安溪为中亚热带区，四季分明。外安溪年平均气温19.5~21.3℃，年均降水量1600mm，日照2030小时，无霜期350天，具有南亚热带植被特点。内安溪年平均气温17～18℃，年平均降水量1800mm，日照1857小时，无霜期260天，植被为亚热带常绿阔叶林。全县属亚热带季风气候，四季分明，温和湿润，适宜农作物和茶树生长。3～6月为雨季，10月至次年2月为干季，7～9月为台风季节，3～9月为光、热资源高度集中的时期，占全年降雨量的83～88％，全县年平均相对湿度为76～82％。安溪县气候灾害主要有寒潮冻害、暴雨洪涝、台风正面袭击、秋寒等多种气象灾害。安溪年主导风向为E，全年各月平均风速在2~3米/秒。风向频率为18％，次风向为SE，风向频率为9％，静风频率为24％。

龙涓乡平均海拔高度750米，最低海拔崎畲村，海拔270米，最高的为赤角歧山，海拔1219.3米，气候优越，全年温暖湿润，年平均气温在16—18℃之间，无霜期300多天，年降水量1800毫米左右，夏季不酷热，冬季不甚严寒。
3.1.4 水文特征

九龙江亦名漳州河，为福建省第二大河流，发源于龙岩市的孟头村，由干流北溪和支流西溪、南溪汇合，过漳州在厦门港对岸注入台湾海峡，河流总长1148km，流域面积13600km2。九龙江流域范围的坐标为东经116°47′~118°02′，北纬24°13′~25°51′，在安溪境内主要支流有：举溪、龙涓溪、福前溪、白荇溪等，流域面积1070km2。

项目纳污水域龙涓溪发源于安溪县

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/981229.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" 龙涓乡三乡村附近和尚山（海拔981.5米）南麓，初向东南流，至福黎村转向西南流，经龙涓、平塔等村至溪泊折向西流，从里口出境复西南流，在长泰县高层处注入九龙江北溪干流，全长39公里，流域面积208平方公里。安溪县境内河流长32公里，流域面积183.8平方公里，境内主要支流有福昌、西坑、仙景、湖鼻、庄灶诸溪。

四、环境功能区划及执行标准

4.1 环境功能区划及质量标准

4.1.1 地表水环境

本项目纳污水域为龙涓溪，根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编及编制说明》（泉州市人民政府，2004年3月），龙涓溪主要功能为一般工业用水、农业用水、一般景观要求水域，环境功能类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表4.1-1。
表4.1-1  地表水环境质量标准限值

	项目

类别
	pH
	SS
	高锰酸盐指数
	BOD5
	氨氮
	总氮
	总磷

	单位
	--
	mg/L

	限值
	6～9
	≤30
	≤6
	≤4
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.2

	参照标准
	水质各项指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准


4.1.2 大气环境

本项目位于农村地区，大气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准，详见表4.1-2。

表4.1-2  环境空气质量标准限值

	污染物名称
	取值时间
	单位
	浓度限值
	参照标准

	二氧化硫
	年平均
	μg/m3
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

	
	24小时平均
	
	150
	

	
	1小时平均
	
	500
	

	二氧化氮
	年平均
	μg/m3
	40
	

	
	24小时平均
	
	80
	

	
	1小时平均
	
	200
	

	PM10
	年平均
	μg/m3
	70
	

	
	24小时平均
	
	150
	

	NH3
	小时值
	mg/m3
	0.2
	《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）

	H2S
	
	
	0.01
	


4.1.3 声环境

项目位于龙涓乡西兴村，声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，详见表4.1-3。

表4.1-3  声环境质量标准                  单位：dB(A)

	类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	2类
	指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。
	60
	50

	参照标准
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准


4.2 污染物排放标准

4.2.1 污水排放标准

本项目为城镇污水处理工程，污水处理站出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。

表4.2-1  污水处理站出水排放标准

	项目

类别
	pH
	SS
	COD
	BOD5
	氨氮
	总氮
	总磷

	单位
	--
	mg/L

	限值
	6～9
	≤10
	≤50
	≤10
	≤5
	≤15
	≤0.5

	参照标准
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准


4.2.2 废气排放标准

(1) 施工期

施工期施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”(1.0mg/m3)，见表4.2-2。

表4.2-2  大气污染物综合排放标准(摘选)

	污染物
	无组织排放监控浓度限值(mg/m3)

	颗粒物
	周界外浓度最高点≤1.0


(2) 运营期

项目厂界无组织恶臭气体排放NH3、H2S执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准，有组织排放的NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准限值要求，具体见表4.2-3。

表4.2-3  厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度(摘选)

	位置
	控制项目
	二级标准
	标准来源

	厂界无组织
	NH3
	1.5 mg/m3
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准

	
	H2S
	0.06 mg/m3
	

	
	臭气浓度(无量纲)
	20
	

	排气筒

(15m)
	NH3
	4.9kg/h
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准

	
	H2S
	0.33kg/h
	

	
	臭气浓度(无量纲)
	2000
	


4.2.3 噪声排放标准

(1) 施工期

本项目施工场界噪声参照执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表4.2-4。

表4.2-4  建筑施工场界环境噪声排放标
	昼间
	夜间

	70dB(A)
	55dB(A)


注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。

(2) 运营期

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表4.2-5。

表4.2-5  噪声排放标准                         dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4.2.4 固体废物

项目一般固体废物参考执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。

4.3 环境质量现状

4.3.1 地表水环境质量现状

(1) 监测点位

本项目纳污水域为龙涓溪，2019年7月15日-16日委托福建中科环境检测技术有限公司对龙涓溪进行现状监测，共设3个监测断面。具体监测断面布设详见表4.3-1和图4.3-1。

表4.3-1   项目监测点位一览表

	监测点位
	点位名称
	监测项目
	水系

	W1
	污水站排放口上游500m
	pH、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、TP、总氮、SS
	龙涓溪

	W2
	污水站排放口下游500m
	
	

	W3
	污水站排放口下游3000m
	
	


(2) 监测项目

pH、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、TP、总氮、SS
(3) 监测时间

监测时间2019年7月15日-16日；

(4) 监测频率

监测2天，一天一次。

(5) 监测及评价结果

监测结果见表4.3-2。

表4.3-2  地表水环境现状监测结果 
	采样日期
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准限值

	
	
	
	W1排污口上游500m
	W2排污口下游500m
	W3排污口下游3000m
	

	2019.07.15
	pH
	无量纲
	
	
	
	6-9

	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	
	
	
	6.0

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	
	
	
	4.0

	
	悬浮物
	mg/L
	
	
	
	30.0

	
	氨氮
	mg/L
	
	
	
	1.0

	
	总磷
	mg/L
	
	
	
	0.2

	
	总氮
	mg/L
	
	
	
	1.0

	2019.07.16
	pH
	无量纲
	
	
	
	6-9

	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	
	
	
	6.0

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	
	
	
	4.0

	
	悬浮物
	mg/L
	
	
	
	30.0

	
	氨氮
	mg/L
	
	
	
	1.0

	
	总磷
	mg/L
	
	
	
	0.2

	
	总氮
	mg/L
	
	
	
	1.0

	备注
	检测结果小于检出限时填检出限，再在前方加“<”。


根据现状监测结果可知，各监测断面的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，龙涓溪水环境质量满足Ⅲ类水质功能区划要求。

4.3.2 大气环境质量现状

(1) 监测点位

本项目纳污水域为龙涓溪，2019年7月15日-17日委托福建中科环境检测技术有限公司对项目拟产生的特征污因子NH3、H2S进行现状监测，共设1个监测点。具体监测点位详见图4.3-2。

(2) 监测项目：NH3、H2S

(3) 监测时间和频次

本次大气监测时间和频次详见下表。

表4.3-3 大气环境监测时间和监测频率

	序号
	监测因子
	监测频次
	监测天数
	监测时间

	1
	NH3
	4次/天，1h均值
	连续3天
	2019年7月15日~7月16日

	2
	H2S
	4次/天，1h均值
	
	


(4) 监测及评价结果

监测结果见表4.3-4。

表4.3-4 大气环境监测结果
	采样点位
	采样日期及时间段
	检测结果(mg/m3)
	气温

（℃）
	气压

（kPa）
	风速

（m/s）
	风向

	
	
	氨
	硫化氢
	
	
	
	

	G1厂址
	2019.07.15
	02:00-03:00
	
	
	
	
	
	北

	
	
	08:00-09:00
	
	
	
	
	
	北

	
	
	14:00-15:00
	
	
	
	
	
	北

	
	
	20:00-21:00
	
	
	
	
	
	北

	
	2019.07.16
	02:00-03:00
	
	
	
	
	
	北

	
	
	08:00-09:00
	
	
	
	
	
	北

	
	
	14:00-15:00
	
	
	
	
	
	北

	
	
	20:00-21:00
	
	
	
	
	
	北

	
	2019.07.17
	02:00-03:00
	
	
	
	
	
	东北

	
	
	08:00-09:00
	
	
	
	
	
	东北

	
	
	14:00-15:00
	
	
	
	
	
	东北

	
	
	20:00-21:00
	
	
	
	
	
	东北

	标准限值
	0.2
	0.01
	/
	/
	/
	/

	备注
	检测结果小于检出限时填检出限，再在前方加“<”。


由表4.3-4监测结果可知：项目所在区NH3、H2S一次值均符合《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求，区域大气环境质量良好。

4.3.3 声环境质量现状

本评价委托福建中科环境检测技术有限公司于2019年7月15日-16日对项目厂界四周声环境质量进行监测，每个监测点分昼间和夜间两个时段进行监测，昼间为8：00-12：00，夜间为22：00-24：00，各时段分别监测一次。监测结果详见下表。

表4.3-5  声环境质量监测结果
	检测点位
	检测日期及时间
	检测结果dB（A）

	
	
	Leq

	N1厂界东侧外1m
	2019.07.15
	14:05-14:15
	

	
	2019.07.15
	22:00-22:10
	

	
	2019.07.16
	09:29-09:39
	

	
	2019.07.16
	22:03-22:13
	

	N2厂界南侧外1m
	2019.07.15
	14:23-14:33
	

	
	2019.07.15
	22:18-22:28
	

	
	2019.07.16
	09:46-09:56
	

	
	2019.07.16
	22:20-22:30
	

	N3厂界西侧外1m
	2019.07.15
	14:41-14:51
	

	
	2019.07.15
	22:36-22:46
	

	
	2019.07.16
	10:05-10:15
	

	
	2019.07.16
	22:38-22:48
	

	N4厂界北侧外1m
	2019.07.15
	15:01-15:11
	

	
	2019.07.15
	22:55-23:05
	

	
	2019.07.16
	10:26-10:36
	

	
	2019.07.16
	22:53-23:03
	

	备注
	2019.07.15天气：晴；气温：26.4-35.7℃；气压：98.9-99.3kPa；湿度：59-90%；风速：1.0-3.8m/s；

2019.07.16天气：晴；气温：26.1-36.2℃；气压：98.9-99.3kPa；湿度：62-93%；风速：0.9-3.5m/s。


从表4.3-5可以看出，项目各厂界的声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，厂址周边的声环境现状质量良好。

4.4 主要环境保护目标

项目周边主要环境保护目标情况详见下表。

表4.4-1  项目周边环境敏感目标一览表

	环境因素
	敏感目标
	相对于本工程位置
	受影响人口
	保护级别要求

	
	
	方位
	最近距离
	
	

	水环境
	龙涓溪
	S
	13m
	/
	维持现有功能，满足Ⅲ类水质标准

	大气环境
	西兴村
	NW、SE
	15m
	980户，3930人
	大气环境满足二级标准要求

	
	美岭村
	S
	600m
	150户，600人
	

	
	赤片村
	E
	850m
	800户，3500人
	

	
	下洋村
	N
	950m
	750户，3019人
	

	声环境
	西兴村
	NW、SE
	15m
	50户，200人
	声环境满足2类功能区标准


五、工程分析

5.1 建设工程概况

(1) 项目名称：安溪县龙涓乡镇区污水处理站项目；

(2) 建设性质：新建

(3) 建设单位：安溪县龙涓乡人民政府； 

(4) 规    模：设计处理规模1000吨/天的污水处理站（不含污水收集管网）；

(4) 服务范围：福黎村、福都村、下洋村和西兴村人口集中居住区，人口1.26万人；

(5) 工程占地：污水处理站用地面积1118.6m2；

(6) 项目投资：项目总投资900万元，其中环保投资34万元；

(7) 劳动定员：员工2人，为当地居民；

(8) 该项目建设期为36个月，2020年1月开始，2022年12月竣工。

5.2 本项目工程设计方案

5.2.1 项目设计服务范围

本项目规划服务范围为龙涓乡福黎村、福都村、下洋村和西兴村人口集中居住区，近期人口1.26万人。根据工程设计方案，本项目主要接纳服务范围内的近期生活污水，无生产废水。

5.2.2 设计处理规模

根据现状调查，龙涓乡以居住区为主，主导产业以茶叶、果树等种植业为主，工业排水量较少，且缺乏必要的统计数据，不纳入计算范畴。主要考虑综合生活污水量及其它污水水量。
(1) 城市综合生活污水量

生活污水量根据规划期居民生活用水量进行预测。而城市综合生活用水量与各期人口数量及其居民生活用水定额密切相关。

居民生活用水定额与地方经济条件、气候条件及居民物质生活水平和发展状况密切相关。根据GB50282-98《城市给水工程规划规范》规定镇区内人均综合生活用水量指标取值范围在240～450L/cap·d，并结合龙涓乡内供水状况、居民生活水平等因素，根据规范要求，可根据城市当地实际情况进行调整。确定人均综合生活用水量指标，生活用水量取120L/cap·d，生活污水排放系数取0.8，结合龙涓乡近五年的人口增长资料分析，人口自然增长率取4‰，机械增长率为-0.95‰。据此计算，近期2022年污水处理站服务范围内的人口数将达到1.26万人。
居民生活污水量确定如下表5.2-1。

表5.2-1  生活污水量预测表
	规划人口
	12600

	人均综合生活用水量指标L/cap·d
	120

	污水排放系数
	0.80

	预测污水量（吨/日）
	1209.6


(2) 其它污水量

其它污水还包括商业、道路、绿化等其它市政用水排水。同时，考虑到龙涓乡地处南方，雨季较多，因此污水量计算中还应考虑受当地土质、地下水位、管道及接口材料等因素引起的雨水及地下水渗入的影响。参照南方同类城市经验，其它污水量估算居民生活污水总量的5%计。因此预测其它污水量见表5.2-2。

表5.2-2   其它污水量预测表

	规划年限
	2022年

	生活污水量（吨/日）
	1209.6

	其它污水量（吨/日）
	60.5

	合计（吨/日）
	1270.1


(3) 总污水量

生活污水量和其它污水量二者之和即为总污水量。提高处理率必须首先加快管网等污水收集配套设施的建设，从龙涓乡目前建设情况来看，镇区污水收集系统尚不完善，以及污水收集过程中的渗、漏等原因，城镇所产生的污水不可能全部进入污水处理站，进入污水处理站的污水量须考虑一定水平的接管率。本方案接管率取70%，总污水量预测见表5.2-3。

表5.2-3  污水量预测成果一表

	污水分类
	2022年

	生活污水量(吨/日）
	1209.6

	其它污水量(吨/日)
	60.5

	总污水量(吨/日)
	1270.1

	接管率（%）
	70

	进厂污水量(吨/日)
	889.07


通过以上预测：近期（2022年）进厂水量为889.07吨/日。
5.2.3 进出口水质设计要求

5.2.3.1 进水水质

污水处理站进水水质的确定是极其重要的，它不仅影响处理工艺选择，而且还影响基建投资的大小和运行费用的高低。

根据设计方案资料，项目综合对比省内多家城镇污水厂，结合考虑到远期污水水质变化趋势，本项目的污水主要由生活污水组成，确定污水处理站的进水水质如表5.2-4。

表5.2-4   本项目生活污水处理站设计进水水质              单位:mg/L

	项目
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	总氮

	进水水质
	6～9
	300
	120
	120
	30
	5.0
	40


5.2.3.2 出水水质及处理程度

根据地表水环境功能区划，龙涓溪为Ⅲ类水，污水站出水需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB19818-2002)中的一级A标准方可排放。

表5.2-5   本项目生活污水处理站出水水质（一级B标准）及其去除率     单位:mg/L

	项目
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	总氮

	进水水质
	6～9
	300
	120
	120
	30
	5.0
	40

	出水水质
	6～9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5
	≤0.5
	≤15

	去除率%
	/
	83.3
	91.7
	91.7
	83.3
	90.0
	62.5


5.2.4 主要建设内容及设备

5.2.4.1 主要建设内容

根据项目设计方案资料，工程主要构筑物和设备情况，建表5.2-6。

表5.2-6  主要构筑物一览表

	序号
	名称
	规格
	结构形式
	单位
	数量

	1
	格栅集水井
	3×7×4.5m
	钢砼
	座
	1

	2
	调节池
	160m3
	钢砼
	座
	1

	3
	厌氧池
	3.75×8.0×4.5m
	钢砼
	座
	1

	4
	缺氧池
	3.75×8.0×4.5m
	钢砼
	座
	1

	5
	好氧池
	5.0×8.0×4.5m
	钢砼
	座
	2

	6
	二沉池
	8.0×8.0×4.5m
	钢砼
	座
	1

	7
	高效纤维滤池一体化设备
	/
	非标一体化处理设备
	套
	1

	8
	紫外消毒一体化设备
	1.25×0.275×0.48m
	非标一体化处理设备
	套
	1

	9
	污泥池
	4.0×4.0×4.5m
	钢砼
	座
	1

	10
	标准化排放口
	0.7×2.5×1m
	不锈钢一体化设备
	套
	1

	11
	设备间
	24.44×6.48×3.0m
	砖混
	座
	1


5.2.4.2 主要设备

工程主要设备情况详见表5.2-7。

表5.2-7   主要工艺设备一览表

	序

号
	单体名称
	设备名称
	数量
	单位
	主要参数

	1
	格栅集水井
	自动格栅机
	1
	套
	栅间距3mm，功率0.75kW

	
	
	液位控制器
	1
	套
	/

	
	
	潜水提升泵
	2(一备一用)
	台
	流量Q=75m3/h，扬程H=10m，功率N=3.7kW；

	2
	调节池
	卧式离心泵
	2(一备一用)
	台
	流量Q=48m3/h，扬程H=9m，功率N=2.2kW；

	
	
	液位控制器
	2
	套
	/

	
	
	潜水搅拌机
	1
	套
	功率0.85kW

	
	
	电磁流量计
	1
	套
	/

	3
	厌氧池
	潜水搅拌机
	1
	套
	功率0.85kW

	
	
	HR-YY-150型高效生物填料
	1
	项
	/

	
	
	高效生物填料支架
	1
	项
	/

	4
	缺氧池
	潜水搅拌机
	1
	套
	功率0.85kW

	
	
	HR-YY-150型高效生物填料
	1
	项
	/

	
	
	高效生物填料支架
	1
	项
	/

	5
	好氧池
	HR-HY-180型高效生物填料
	1
	项
	

	
	
	高效生物填料支架
	1
	项
	

	
	
	微孔曝气器
	1
	项
	

	
	
	混合液回流泵
	2(一备一用)
	台
	流量Q=86.5m3/h，扬程H=9.5m，功率N=3.7kW

	
	
	管道混合器
	1
	套
	

	5
	二沉池
	卧式离心泵
	2
	台
	流量Q=48m3/h，扬程H=9m，功率N=2.2kW

	
	
	斜管填料及支架
	1
	项
	/

	6
	高效纤维滤池一体化设备
	管道混合器
	1
	套
	/

	7
	紫外消毒一体化设备
	紫外消毒一体化设备
	1
	套
	功率N=0.6kW

	8
	标准化排放口
	超声波明渠流量计
	1
	套
	/

	9
	其它
	壁式排气扇
	2
	套
	/

	
	
	罗茨风机
	2(一备一用)
	台
	风量6.87m3/min，风压49kPa，功率11kW

	
	
	螺杆泵
	2
	台
	流量2m3/h，功率1.5kW

	
	
	叠螺污泥脱水机
	1
	台
	处理能力3kg/h

	
	
	除磷加药装置
	1
	套
	/

	
	
	应急消毒加药装置
	1
	套
	/

	
	
	一体化PAM加药设备
	1
	套
	/


5.2.5 污水处理工艺

5.2.5.1 工艺设计原则

污水处理工程是一项技术复杂、投资大、政策性强的基础设施项目，虽然无明显的经济效益，但环境效益和长远的社会效益却是无法估量的。处理工艺选择的目的是根据污水量、污水水质和环境容量，在考虑经济条件和管理水平的前提下，选用安全可靠、技术先进、节能、运行费用低、投资省、占地少、操作管理方便的成熟工艺。为了实现污水处理站运行的长期稳定高效，并尽量降低运行费用和工程投资，污水处理站的工艺选择宜遵从如下原则：

（1）技术先进、安全、稳妥、可靠。在稳妥可靠的前提下，积极采用先进的工艺技术，选择适当的工艺处理路线。

（2）占地少。尽可能少占土地，节省土地资源。

（3）投资省。在能达到同样效果的情况下，必须选择最为经济的工艺技术方案。

（4）管理方便、运行费用低。必须考虑当地的管理水平和投产后的常年运行费用。因此在选择工艺方案时，要选择管理方便、运行费用低的方案。

5.2.5.2 污水处理工艺及产污环节

（1）工艺说明：
居民生活过程中中产生的生活污水排入各家的化粪池，经化粪池处理后的生活污水进入污水收集管网，管网系统将龙涓溪两岸居民的排水汇集至污水处理站。首先污水进入格栅集水井，井内机械格栅可以拦截水中大块固体物质，并通过折流，使水中的泥沙得以沉降，井内的水经过提升泵提升至调节池，污水在调节池中得到匀质匀量，由调节池提升泵提升进入生化系统。首先进入厌氧池，池内有高效弹性填料上，利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，出水进入缺氧池，在缺氧池中进行反硝化去除硝态氮的作用，同时去除部分BOD5，同时提高生化性的作用，出水自流入好氧池，通过向水中曝气，增加氧含量，为池内好氧微生物提供适宜环境，使其大量降解水中的BOD5、COD等，净化水质，同时混合液回流至缺氧池。生化出水进入二沉池，在二沉池进水端投加除磷剂，并在二沉池中沉降，去除污水的磷，同时降低SS含量，二沉池出水经过纤维滤池进一步降低SS后，流入消毒池，通过向池内投加消毒剂，杀死水中粪大肠菌群，使水质达到排放标准。处理达标后的水通过标准化排放口排入自然水体。

二沉池的上清液流入纤维滤池，沉泥则通过污泥泵部分回流至厌氧池，剩余污泥进入污泥池进行重力浓缩，浓缩后的污泥经螺杆泵提升至污泥处理系统进一步降低污泥的含水量，处理后的干泥定期外运，委托单位进行处置。

臭气处理：格栅井、调节池、厌氧、缺氧池、二沉池、污泥池及污泥处理系统等产生的臭气经生物除臭装置处理后达标排放。





























图5.2-1  污水处理站工艺流程及产污环节图
（2）各处理工序作用

本项目处理设计处理规模1000m3/d，处理构筑物土建工程按近期设计规模一次性建成，设备按设计规模配置。

① 格栅集水井

污水处理站的进水口，利用格栅去除污水中的较大块固体杂物，防止后续设备及管道堵塞；将进水较低的污水提升进入污水处理站处理设施。

② 调节池

调节生活污水的水质水量。

③ 厌氧池

利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性,有利于后续的好氧处理。

④ 缺氧池

主要起反硝化去除硝态氮的作用，同时去除部分BOD5。也可提高生化性的作用。

⑤ 好氧池

由好氧池中的好氧微生物及兼性微生物去除污水中的有机污染物以及同步脱氮。

⑥ 二沉池

用于泥水分离，以保证出水水质。

⑦ 高效纤维滤池一体化设备

主要作用：进一步净化水质，以满足高要求出水标准。

⑧ 紫外消毒一体化设备

杀死水中的残留细菌、粪大肠菌群等。

⑨ 污泥池

贮存、浓缩、消毒（投加石灰或漂白粉）剩余污泥。

5.2.5.4 排放口规范化

项目纳污水域为龙涓溪，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，污水站出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。出水排放采用近岸连续排放方式，排放口位于污水处理站附近的龙涓溪，采用淹没出流，重力自流排放。

规范出水口的设计，排放口位置的设置应兼顾周围环境的不同功能要求，注意与相关部门的协调。在排放处树立明显的排放口标志牌，牌上注明污染物名称以警示周围群众。

5.2.5.5 污泥处置方式

本项目产生的污泥主要为二沉池产生的剩余污泥。本项目配备叠螺污泥脱水机一台用于污泥脱水，脱水后的污泥定期运送至安溪县生活垃圾焚烧发电厂处置。


图5.2-2  污泥处理工艺流程图

5.2.6 厂区平面布置

5.2.6.1 总平面布置原则

（1）工艺流程顺畅，功能分区明确，平面布局合理，满足国家规范及标准。

（2）值班室与生产区的布置顺应夏季主导风向，处于上风侧。

（3）进水、出水构筑物布置顺畅。

（4）布置紧凑、节约用地，满足绿化用地。

（5）人流、物流运输便捷，主次道路分级明确，满足消防要求。

5.2.6.2 总平面设计

本项目采用半地埋式设计，建成后主体构建物半埋于地下，中控室、风机房、污泥处理间、加药间、值班室等地面建筑位于地表东北侧。格栅集水井布置在厂区西侧入口处，进厂管线顺畅，管线标高适合；主体构筑物调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、高纤维滤池等布置在中部；其它配套工程位于厂区东北侧。同时厂区四周进行植树种草，采用植被绿化与周边民房进行隔开，减小污水站对周边环境的影响。
5.3 污染源分析

5.3.1 施工期污染源分析

5.3.1.1 水污染源
项目工程施工人员主要为当地居民，将分散居住于附近居民房内，无需设置施工营地，生活废水排放依托周边居民现有污水处理设施，因此不计算施工期生活污水量。

施工期对水环境的污染源主要有：土方开挖扰动部分水体，产生大量悬浮物导致水质恶化；施工废水，主要是混凝土浇筑、养护、设备冲洗等环节产生的废水。其中混凝土浇筑、养护废水全部蒸发，无废水产生；设备冲洗废水产生量约2t/d，主要污染物为SS、石油类。这些废水若未经处理直接排放可能对区域地表水环境造成污染。

5.3.1.2 大气污染源
施工期对大气环境的污染主要为扬尘和废气。
施工扬尘主要来源于施工期挖方、填方以及建材等的装卸、运输、搅拌过程中，主要特征污染物为TSP。废气主要来源于机械及来往车辆作业中排放的烟气或尾气，主要污染物为SO2及氮氧化物。
5.3.1.3 主要噪声污染源
在施工作业过程中，主要是施工机械噪声，如挖掘机、装载机、推土机、混凝土搅拌车、运输车辆等运行时产生的机械噪声，声级范围在80～100dB。施工机械和车辆产生的噪声对该区域声环境质量产生一定的影响，但这种影响是暂时的。
5.3.1.4 固体废物
本项目施工过程产生的固体废物主要为污水处理设施建设过程产生的土方及施工场地的废弃的建筑垃圾。

施工高峰期人员数量为20人，均为本地居民，不设施工营地，固废排放依托周边村庄现有设施，不单独计算生活垃圾量。

表5.3-1   施工固体废物产生量

	施工过程
	固体废物名称
	产生量
	处置措施

	污水处理站建设
	土方
	0.2万m3
	用于场地平整及回填

	
	建筑垃圾
	600t
	清运到环卫部门指定地点堆放


5.3.1.5 生态影响
根据对项目各工程点现场环境调查分析，项目建设区内现状主要为杂地，区域内无国家珍稀保护物种。本工程建设影响主要是在施工过程土方开挖、场地平整时遇雨易产生水土流失，使泥沙顺水沟、排洪沟渠排入附近水体；在基础开挖、上部构筑物施工时可能产生泥沙及泥浆随水流泄，影响水环境。

5.3.2 运营期污染源分析

5.3.2.1 废水污染源

项目为龙涓乡生活污水处理设施，规模小，设值班人员2名，不住厂内，由龙涓乡政府派工作人员兼职管理，值班人员生活用水量按50L/人.d，生活污水产生系数0.8计，则生活污水产生量0.08t/d，纳入污水站统一处理。

项目设计废水处理规模为1000t/d，主要水污染源为污水站尾水，当污水处理站正常运行时，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，尾水中的主要污染物排放量见表5.3-2。当污水处理站运转不正常，出现事故性排放时，以设计进水水质估算事故性排放时的主要污染物排放量见表5.3-2。

表5.3-2  本工程主要水污染物排放量
	污染因子
	正常排放
	事故排放

	
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/d)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/d)

	COD
	50
	0.05
	300
	0.3

	BOD5
	10
	0.01
	120
	0.12

	SS
	10
	0.01
	120
	0.12

	NH3-N
	5
	0.005
	30
	0.03

	TP
	0.5
	0.0005
	3.0
	0.003

	总氮
	15
	0.015
	40
	0.04

	污水排放量1000t/d


5.3.2.2 废气污染源

（1）恶臭产生源强

在污水处理站运营过程中，由于微生物、原生动物、菌股团等的新陈代谢作用，将产生H2S、NH3 等恶臭污染物，会给周围大气环境带来一定的恶臭影响。根据本项目的工艺设置，恶臭产生部位主要是格栅井、调节池、生化池（厌氧池、缺氧池）、二沉池、污泥池及污泥处理车间。

污水处理过程中由于恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，废气源强难以计算，通常可按产生恶臭设施的构筑物尺寸进行计算，引用《王喜红等 城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》，污水处理厂主要处理设施构筑物产生强度及恶臭源强详见下表。
表5.3-3  本项目污水处理站主要设施NH3、H2S产生源强

	构筑名称
	构筑物尺寸

(m2)
	NH3
	H2S

	
	
	产生强度(mg/s.m2)
	产生量(kg/h)
	产生强度(mg/s.m2)
	产生量(kg/h)

	格栅井
	21
	0.61
	0.04612 
	1.068×10-3
	0.000081 

	调节池
	33
	0.0049
	0.00058 
	0.26×10-3
	0.000031 

	生化池(厌氧、缺氧)
	60
	0.0049
	0.00106 
	0.26×10-3
	0.000056 

	二沉池
	56
	0.007
	0.00141 
	0.029×10-3
	0.000006 

	污泥池
	16
	0.103
	0.00593 
	0.03×10-3
	0.000002 

	污泥处理车间
	48
	0.103
	0.01780 
	0.03×10-3
	0.000005 

	合计
	/
	/
	0.07290 
	/
	0.000181 


本项目拟对恶臭产生的主要构筑物格栅井、调节池、厌氧池、缺氧池、二沉池及污泥池全部加盖封闭，并设置臭气收集系统，设计风量6000m3/h（其收集率按90%计），污泥压缩车间由于车辆需要经常进出，无法全部密闭（其收集效率按60%计）。

收集后的废气拟采用生物滤池除臭法处理，根据北峰污水处理厂的验收结果（引至《永春县污水处理厂二期工程（3万吨/日）环境影响报告表》），生物滤池的除臭效率约为NH3：50～70%、H2S：60～70%，故而本项目生物滤池NH3除臭效率取60%、H2S的除臭效率取60%。项目采取以上措施后有组织及无组织排放恶臭污染物排放情况详见下表5.3-4和表5.3-5。

表5.3-4  有组织恶臭污染物产生排放情况

	构筑名称
	NH3
	H2S

	
	产生量(kg/h)
	削减量(kg/h)
	排放量(kg/h)
	产生量(kg/h)
	削减量(kg/h)
	排放量(kg/h)

	格栅井
	0.04150 
	0.01660 
	0.02490 
	0.000073 
	0.000029 
	0.000044 

	调节池
	0.00052 
	0.00021 
	0.00031 
	0.000028 
	0.000011 
	0.000017 

	生化池(厌氧、缺氧)
	0.00095 
	0.00038 
	0.00057 
	0.000051 
	0.000020 
	0.000030 

	二沉池
	0.00127 
	0.00051 
	0.00076 
	0.000005 
	0.000002 
	0.000003 

	污泥池
	0.00534 
	0.00214 
	0.00320 
	0.000002 
	0.000001 
	0.000001 

	污泥处理车间
	0.01068 
	0.00427 
	0.00641 
	0.000003 
	0.000001 
	0.000002 

	合计
	0.06027 
	0.02411 
	0.03616 
	0.000161 
	0.000064 
	0.000097 


表5.3-5  无组织恶臭污染物产生排放情况

	构筑名称
	NH3
	H2S

	
	产生量(kg/h)
	削减量(kg/h)
	排放量(kg/h)
	产生量(kg/h)
	削减量(kg/h)
	排放量(kg/h)

	格栅井
	0.00461 
	0
	0.00461 
	0.000008 
	0
	0.000008 

	调节池
	0.00006 
	0
	0.00006 
	0.000003 
	0
	0.000003 

	生化池(厌氧、缺氧)
	0.00011 
	0
	0.00011 
	0.000006 
	0
	0.000006 

	二沉池
	0.00014 
	0
	0.00014 
	0.000001 
	0
	0.000001 

	污泥池
	0.00059 
	0
	0.00059 
	0.0000002 
	0
	0.0000002 

	污泥处理车间
	0.00712 
	0
	0.00712 
	0.000002 
	0
	0.000002 

	合计
	0.01263 
	0
	0.01263 
	0.000020 
	0
	0.000020 


5.3.2.3 固体废物

污水处理站营运期产生的主要固体废物有栅渣、沉砂、剩余污泥及生活垃圾。

格栅拦截下来的栅渣主要成分有泡沫塑料、废弃塑料袋、膜、纤维、果皮、菜叶、纸张、木片等，每天栅渣量约为0.2m3/d，密度约960kg/m3，含水率80%，约为0.19t/d即69.35t/a，委托环卫部门定期清运。

项目沉砂产生量约0.2m3/d，密度1500kg/m3，含水率80%，约为0.3t/d即109.5t/a，委托环卫部门定期清运。
剩余污泥主要为生物污泥，类比同类型污水处理站，该部分污泥产生量约为0.5t/d，即182.5t/a，经浓缩脱水后运送至安溪县生活垃圾焚烧发电厂处置。

本工程营运期，值班人员仅2人，生活垃圾排放系数按0.5kg/d·人计，污水站年运行时间按365天计，则污水站职工生活垃圾产生量为0.001t/d，合0.365t/a，委托环卫部门定期清运。
表5.3-6  运营期项目固体废物产生情况一览表

	序号
	项目
	日产生量t
	年产生量t
	废物类别
	处置措施

	1
	栅渣
	0.19
	69.35
	一般固废
	委托环卫部门定期清运

	2
	沉砂
	0.3
	109.5
	一般固废
	

	3
	生活垃圾
	0.01
	0.365
	一般固废
	

	4
	剩余污泥
	0.5
	182.5
	一般固废
	浓缩脱水后运送至安溪县生活垃圾焚烧发电厂处置


5.3.2.4 噪声源强
污水处理站营运期噪声源主要来自于机械格栅、水泵、风机、搅拌机等设备。据类比调查，设备机械噪声强度见表5.3-7。

表5.3-7  污水处理站工程设备噪声源强

	处理单元
	名称
	数量
	单位
	源强(dB)
	降噪措施
	采取措施后源强
	备注

	格栅井
	机械格栅
	1
	台
	75
	隔声
	65
	/

	调节池
	污水提升泵
	2
	台
	75
	隔声
	65
	1用1备

	厌氧池
	潜水搅拌机
	1
	台
	75
	隔声
	65
	/

	缺氧池
	潜水搅拌机
	1
	台
	75
	隔声
	65
	/

	好氧池
	回流泵
	2
	台
	75
	隔声
	65
	/

	二沉池
	离心泵
	2
	台
	75
	隔声
	65
	1用1备

	污泥脱水间
	叠螺污泥脱水机
	1
	台
	80
	隔声
	70
	/

	风机房
	风机
	1
	台
	85
	隔声、减振、消声
	70
	/


5.3.2.5 污染源汇总

项目运营期污染源排放情况详见下表。

表5.3-8  污染物汇总一览表

	项目
	污染物
	产生量t/a
	削减量t/a
	排放量t/a

	废水
	污水量
	365000
	/
	365000

	
	COD
	109.5
	91.25
	18.25

	
	BOD5
	43.8
	40.15
	3.65

	
	SS
	43.8
	40.15
	3.65

	
	NH3-N
	10.95
	9.125
	1.825

	
	TP
	1.095
	0.9125
	0.1825

	
	总氮
	14.6
	9.125
	5.475

	废气
	有组织
	NH3
	0.52796 
	0.21118 
	0.31678 

	
	
	H2S
	0.00141 
	0.00056 
	0.00085 

	
	无组织
	NH3
	0.11063 
	0
	0.11063 

	
	
	H2S
	0.00017 
	0
	0.00017 

	固体废物
	栅渣
	69.35
	69.35
	0

	
	沉砂
	109.5
	109.5
	0

	
	剩余污泥
	182.5
	182.5
	0


5.4 产业政策合理性分析

项目属于新建污水处理工程，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），污水处理工程属于“鼓励类”项目，因此，本工程的建设符合产业政策。

5.5 选址合理性分析

5.5.1土地利用规划符合性分析
根据《龙涓乡土地利用总体规划（2006-2020）》中的土地利用规划，项目用地为公共设施用地—排水用地，且本项目已经取得安溪县自然资源局出具的建设项目用地预审意见（安自然预[2019]56号）及安溪县住房和城乡规划建设局出具的建设用地规划许可（地字第350524201907008号），因此项目选址符合土地利用规划要求。

5.5.2 环境功能区划符合性分析

（1）水环境

本项目为城镇污水处理工程项目，自身基本不产生废水，项目建成后将使原本直接排放龙涓溪的城镇污水得到收集和处理，处理后的废水可达标排放，有利于改善龙涓溪的水质，促进龙涓溪的生态保护。因此本项目建设与龙涓溪水环境功能区划相适应。

（2）大气环境

根据本次大气环境质量监测结果可知，项目所在区NH3、H2S一次值均符合《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求,，区域大气环境质量良好。拟建污水站排放的NH3、H2S采取相应措施后可达标排放，不会改变当地大气环境功能，可符合当地大气环境功能区划要求。
声环境

根据监测结果，项目各厂界的声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，厂址周边的声环境现状质量良好。生产过程中产生的设备噪声经隔声、减振及消声等措施后，对周边声环境影响很小。因此项目建设符合声环境功能区划要求。

5.5.3 与周围环境相容性
本项目为便于污水收集处理选址于龙涓乡西兴村，周边居民点较多，项目运行过程中产生的恶臭气体对周围环境会造成一定影响。由于本项目规模不大，且恶臭废气采取密闭+生物除臭措施后通过排气筒达标排放，因此恶臭对周边居民影响很小。

本项目处于镇区的下游，纳污水体为龙涓溪，可满足水体排放的要求。项目工程地质条件一般，在采取工程措施后对地下水和地质条件的影响不明显；项目处于镇区边缘，有便利的交通、运输和水电条件。
综上，建设单位通过采取多方面的工程措施后，可降低工程选址的不利影响，项目可与周边环境相容。

5.5.4 “三线一单”控制要求符合性分析

（1）生态保护红线

本项目不在饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。

（2）环境质量底线 

项目所在区域的环境质量底线为：常规因子环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

项目废水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入龙涓溪；污水站运行过程中产生的恶臭气体排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准限值要求，采取本环评文件提出的各项防治措施后，项目不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

本项目无物料资源的浪费和外排，不会超过利用上线，项目水、电等资源利用也不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单 

本项目城镇污水处理工程，对照《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》[泉政文(2015)97 号]，本项目不属于负面清单中禁止和限制投资的建设项目，因此本项目的建设符合环境准入要求。

综上分析，本项目的建设符合“三线一单”控制要求。

5.6 平面布置及排放口合理性分析

5.6.1 平面布置合理性分析

本项目采用半地埋式设计，建成后主体构建物半埋于地下，中控室、风机房、污泥处理间、加药间、值班室等地面建筑位于厂区上风向(地表东北侧)。格栅集水井布置在厂区西侧入口处，进厂管线顺畅，管线标高适合；主体构筑物调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、高纤维滤池等布置在中部。同时厂区四周进行植树种草，采用植被绿化与周边民房进行隔开，减小污水站对周边环境的影响，平面布置基本合理。

5.6.2 排放口合理性分析

项目废水排放方式为淹没式近岸连续自流排放。污水经处理达标后排放对水体影响较小，且项目排污口下游无取水口，因此排污口在该处是比较合理的。

5.7 清洁生产简要分析

清洁生产（cleaner production）是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。清洁生产的内容包括清洁的产品、清洁的生产过程和清洁服务三方面。

一般说来，对一个生产过程影响的因素主要有八个方面，分别是：

① 原辅材料和能源；② 产品；③ 技术工艺；④ 设备；⑤过程控制；⑥ 废物；⑦ 管理水平；⑧ 员工素质。这八个因素都会对清洁生产水平产生影响。

本项目采用“格栅—调节池—厌氧池—缺氧池—好氧池—二沉池—纤维滤池—紫外消毒”工艺，处理污水，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。污水处理站建成后，镇区区域排放的污水实现集中处理排放，使龙涓溪流域的水质污染负荷大大减少，对改善城镇环境，提高村民的生活质量，促进当地经济发展，其社会、经济效益是显著的。

工艺过程是实现清洁生产的重要途径，本项目在设计过程中，依托龙涓乡经济、土地利用和操作、管理等具体情况，选择本项目“格栅—调节池—厌氧池—缺氧池—好氧池—二沉池—纤维滤池—紫外消毒”工艺。在生产过程控制中，由于本项目操作运行较简单，调节性能好，工程节能效果显著、主要指标均可达到国内同行业先进水平。

从清洁生产思路的几个方面考虑，本项目基本符合清洁生产的概念和要求。

六、施工期环境影响分析

6.1 施工期水环境影响

本次环评的主要工作是对污水处理站建设运营的环境影响进行分析预测与评价，不包含污水收集管网建设评价，因此项目施工人员较少，且主要依托周边村庄基本设施，项目施工期不新增区域污水排放量，故不考虑施工期生活污水的影响。

施工过程混凝土浇筑、养护废水全部蒸发，无废水产生；设备冲洗废水产生量约2t/d，主要污染物为SS、石油类。这些废水若未经处理直接排放可能对区域地表水环境造成污染。要求在施工场地经隔油、沉淀处理后循环回用或作为场地抑尘洒水用水，不外排，不会对周围环境产生影响。

6.2 施工期大气环境影响

根据评价单位现场勘察，目前本项目用地尚未开工建设。

施工期将使用到各种机动施工机械，其动力来源大都为燃油机动，这些施工机械在使用过程中将排放一定的大气污染物，但这些机械主要在项目施工早期使用，时间短，对该地区大气环境影响不大。施工期的主要大气污染为施工扬尘，施工扬尘属无组织排放，很难定量，本评价只对其进行简单影响分析。

建筑施工期间产生的扬尘会对周围环境产生一定的影响，其影响范围主要在工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0-50m为重污染带，50-100m为较污染带，100-200m为轻污染带，200m以外影响甚微。

项目施工时应重点采取防尘降尘措施，最大限度减少对该项目周围环境的影响。施工扬尘的影响将随着施工结束而结束，在采取必要的治理措施后，可有效的减轻施工扬尘对周围环境的影响。

6.3 施工期噪声影响

根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、同时使用率有较大变化；施工噪声随着不同施工阶段而改变，时间和空间分布具有很强的随机性，因此很难计算其确切的施工场界噪声。各施工阶段场界的昼、夜声级按经验进行估算，具体见表6.3-1。

表6.3-1  各施工阶段昼、夜声级估算值             单位：dB(A) 

	施工阶段
	场界噪声估算值

	
	昼间
	夜间

	土方阶段
	75～85
	75～85

	结构阶段
	75～85
	65～80

	装修阶段
	80～85
	70～80


由上表可知，项目施工场界噪声一般不能达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，昼间一般超标5～15dB，夜间超标10～20dB。施工机械中除运输车辆外，一般可视为固定声源。将项目施工机械噪声作为点源处理，在不考虑其他因素情况下，施工场界噪声预测模式如下：
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式中：Li—距声源Ri(m)处的施工噪声预测值，dB；

L0－距声源R0(m)处的施工噪声预测值，dB。

表6.3-2 施工噪声随距离衰减预测结果             单位：dB(A)

	施工阶段
	时段
	距施工场界距离

	
	昼间
	50m
	80m
	100m
	120m
	150m
	200m

	土方阶段
	昼间
	53.1～63.1
	49.0～59.0
	47.1～57.1
	45.5～55.5
	43.5～53.5
	41.0～51.0

	
	夜间
	53.1～63.1
	49.0～59.0
	47.1～57.1
	45.5～55.5
	43.5～53.5
	41.0～51.0

	结构阶段
	昼间
	48.1～63.1
	49.0～59.0
	42.1～57.1
	40.5～55.5
	38.5～53.5
	36.0～51.0

	
	夜间
	43.1～58.1
	39.0～54.0
	37.1～52.1
	35.5～50.5
	33.5～48.5
	31.0～46.0

	装修阶段
	昼间
	58.1～63.1
	49.0～59.0
	52.1～57.1
	50.5～55.5
	48.5～53.5
	46.0～51.0

	
	夜间
	48.1～58.1
	44.0～54.0
	42.1～52.1
	40.5～50.5
	38.5～48.5
	36.0～46.0


经预测，项目施工噪声衰减预测结果见表6.3-2。从表中可以看出，项目施工噪声对距施工场界50m范围内影响较大，在各个施工阶段，距施工场界50m以内区域噪声声级均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。施工噪声在昼间对周围声环境质量的影响比夜间对周围声环境质量的影响相对较小，在夜间，当项目施工噪声预计可造成施工场界150m范围内噪声2类超标。

根据现场勘察，项目厂界50m范围内，有6栋民房，施工过程对该户居民会产生一定影响，为避免施工噪声特别是夜间施工噪声扰民现象的发生，施工单位应严格控制施工作业时间，禁止夜间施工，并合理布置施工场、点，必要时对距离施工场地较近的敏感点采取隔声措施，以保证周边居民有一个安静的休息环境。

6.4 施工期固体废物影响分析

本项目工程污水处理站建设，挖方量较少，约0.2万m3，可用于场地平整及回填，实现土石方内部平衡，无需设置取土场及弃土场。
此外项目固体废物还有施工场地的废弃的建筑垃圾。建筑垃圾若处置不当，将直接影响周围人群的生活和出行，沿途堆置垃圾等还会孳生细菌、蚊蝇，垃圾堆放产生的恶臭还将影响附近居民的生活、影响周边景观环境。

根据类似工程类比，其产生量估算结果见表6.4-1。
表6.4-1   施工固体废物产生量

	施工过程
	固体废物名称
	产生量
	处置措施

	污水处理站
	土方
	0.2万m3
	用于场地平整及回填

	
	建筑垃圾
	600t
	


项目建设产生的多余的建筑垃圾应及时清运到环卫部门指定地点堆放，并压实处理，可减少该部分固体废物对周边环境的影响。

6.5 生态影响分析

6.5.1 生态环境现状

根据对项目各工程点现场环境调查分析，项目建设区内现状主要为荒杂地，场地内均为杂草，区域内无国家珍稀保护物种。
6.5.2 水土流失影响分析

6.5.2.1水土流失成因分析

本工程污水站场地挖、平整等施工过程中扰动地表是引起水土流失的主要原因，水土流失强度和影响程度的大小与自然和人为因素有关，水土流失成因中自然因素包括降雨、植被、地形、土壤等。

(1) 降雨

降雨是土壤受水侵蚀的动力来源，是影响水土流失重要因素，安溪县年均降水量1600mm，降雨量主要集中在3～9月，这阶段施工最易产生水土流失。

(2) 植被、土壤、地形

施工中挖出的碴土完全失去了任何保护并属于松散状态，在有一定起伏或易被水冲刷的路段，会增大水土流失的可能性。

6.5.2.2 水土流失量预测

本项目建设施工过程中，将不可避免的改变原有地形地貌，扰动土体结构，使土壤松散、搬移、堆填和裸露。若不做好水土保持工作，雨季容易造成土壤水力侵蚀，造成新的水土流失。若突降暴雨或在暴雨天气下进行土石方施工作业，造成的水土流失将会更加严重。现采用土壤流失预测模型，结合类比分析，对该项目施工过程中可能产生的水土流失进行预测。

对项目建设区损坏地表形成新增侵蚀区域的水土流失量预测，采用扰动前后侵蚀模数分析计算，模型如下：
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式中：W—项目区水土流失总量，t；

      △W—项目区新增水土流失总量，t；

Fik—各工程区不同时段预测面积，km2； 

Mik—扰动后侵蚀模数，t/km2·a；

Mi0—原地貌侵蚀模数，t/km2·a；

      △M—新增土壤侵蚀模数，t/km2·a；

Tik—各工程区预测时段，a；

i—各工程侵蚀区；

k—预测时段。

现根据当地降雨量及拟建工程区主要土壤侵蚀面的土壤质地以及可能形成的主要土壤侵蚀面坡度、长度情况，本项目区域原地貌土壤侵蚀模数为350t/km2·a，施工期土壤侵蚀模数为20000t/km2·a。

表6.5-1本项目可能造成水土流失量预测的一览表

	预测时段
	土壤侵蚀背景值（t/km2·a）
	扰动后侵蚀模数（t/km2·a）
	侵蚀面积（km2）
	预测时间（a）
	背景流失量（t）
	预测流失量（t）
	新增流失量（t）

	施工期
	350
	20000
	0.0011
	0.6
	0.23
	13.2
	12.97


由预测可知，工程预测时段内原生地貌侵蚀流失量0.23t，因开挖扰动而产生可能造成的水土流失量为13.2t，工程新增水土流失量12.97t。

6.5.2.3水土流失对环境的影响

工程建设引起水土流失，若不采取防护措施，不仅影响工程建设进度，而且流失掉的泥沙作为一种废弃物和污染物排向施工场地以外的环境，会影响污水站附近的局部生态系统或公共设施。以下是本工程产生的水土流失可能产生的几方面影响。

（1）对龙涓溪水质的影响

污水处理站施工场地靠近龙涓溪沿岸，由于地表扰动，泥砂易散落入河，对水体扰动较大，产生土方流失量也较大。

一般来说，施工过程中散落的泥沙，粗颗粒的部分沉降速度较大，将迅速的沉降到施工区附近水域。细颗粒则易随水流悬浮在水中，增加悬浮物含量，造成水体浑浊。

（2）对城镇卫生的影响

施工时产生的砂土在雨天也会随水流漫流到周围，被车流、人流“拖泥带水”带到各处，影响了道路、商店等城镇卫生，也以此对居民的出行和生活产生影响。

根据对本工程水土流失影响的调查和分析，水土流失影响阶段主要是施工期，而且多是在下大雨后，对于污水工程而言，要合理安排施工时段，避免在雨季进行基础开挖和回填，大雨时采取覆盖等措施可减小水土流失影响。

6.5.2.4水土流失的防治措施
（1）合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低雨水对水土产生的水力侵蚀。如无法避开雨季施工，则应和气象部门保持联系，降雨前即对施工区加以覆盖，减轻水土流失。

（2）在靠河道一侧的施工场地，采用挡墙、坊墙的等措施，防止场地沙土进入河道。

（3）作业区做好排水系统设计，保持排水畅通。临时堆放的土方应布置在远离河流的地方。道路两侧和污水站场地在开挖前应先开挖截洪沟或排水沟以减小集雨面积和地表径流，（在作业区下方的不同标高处设置挡土墙或等高拦沙沟）。

（4）施工时应在雨前压实填铺的松土；争取土料的随运，随铺、随压，减少松土的存在。

（5）建议施工单位对开挖的表层土，应移至专门地点存放，并在四周修建挡土墙，以免造成剥离土冲刷流失，该部分土可用于开挖后绿化恢复过程。在开方场四周设防洪沟、靠近河岸处设置挡土坝和沉淀池。

七、运营期环境影响分析

7.1 地表水环境影响分析

7.1.1 纳污水域水文情况

项目纳污水域为龙涓溪，龙涓溪发源于安溪县

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/981229.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" 龙涓乡三乡村附近和尚山（海拔981.5米）南麓，初向东南流，至福黎村转向西南流，经龙涓、平塔等村至溪泊折向西流，从里口出境复西南流，在长泰县高层处注入九龙江北溪干流，全长39公里，流域面积208平方公里。安溪县境内河流长32公里，流域面积183.8平方公里，境内主要支流有福昌、西坑、仙景、湖鼻、庄灶诸溪，枯水期流量为2.0m3/s。

7.1.2 地表水环境影响分析

7.1.2.1 废水排放口位置及排放方式
污水处理站出水排放采用近岸连续排放方式，排放口位于污水处理站附近的龙涓溪，采用淹没出流，重力自流排放。
7.1.2.2 地表水环境影响预测

(1) 预测内容

根据项目污染物特征，本次预测评价因子定为COD、NH3-N。

预测内容包括：

① 预测枯水期污水处理站出水正常排放时（即排放出水达18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准）对排污口至下游3km范围龙涓溪水质的影响。

② 预测枯水期事故排放时（即污水未经任何处理排放）对排污口至下游3km范围龙涓溪水质的影响。
(2) 污染源强

拟建污水处理站污染源源强详见下表。

表7.1-1   污水站主要污染物排放量

	污染因子
	正常排放
	事故排放

	
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/d)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/d)

	COD
	50
	0.05
	300
	0.3

	NH3-N
	5.0
	0.005
	30
	0.03

	污水排放量1000m3/d即0.0116m3/s


(3) 预测模型及参数选取

① 预测模型

拟建污水处理站出水排入龙涓溪。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ2.3-2018）的有关规定，本项目预测河段90%保证率最枯月流量2.0m3/s，项目废水为连续稳定排放，不考虑岸边反射影响，将预测河段简化为宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，采用以下模式进行预测。
① 连续排放

[image: image7.png]


)

式中：
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—纵向距离x，横向距离y点的污染物浓度，mg/L

[image: image11.png]


—河流上游污染物浓度，mg/L；

m—污染物排放速率，g/s;

h—断面深度，m；

Ey—污染物横向扩散系数；

u—断面流速度，m/s；

x—笛卡尔坐标系X向的坐标，m；
y—笛卡尔坐标系Y向的坐标，m；
k—污染物综合衰减系数，1/s。

② 混合过程段的长度L：
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式中：Lm—混合过程段长度，m；

B —水面宽度，m；

a —排放口到岸边的距离，m；

u—断面流速，m/s；

Ey—污染物横向扩散系数。

③ 参数选取

预测参数选取详见表7.1-2。

表7.1-2  龙涓溪水质预测参数一览表

	枯水期流量(m3/s)
	预测河段比降

（‰）
	水面宽B（m）
	平均水深H（m）
	平均流速u（m/s）
	排放口到岸边距离a（m）
	横向扩散系数Ey（m2/s）

	2.0
	8.55
	10
	0.5
	0.4
	0
	0.0186


水质综合衰减系数K1根据福建省的参考值，取COD为0.2d-1、、NH3-N为0.1d-1。

（4）评价河段现状值选取

本次评价上游污染物浓度选取排污口上游500m处的监测值作为现状值，即CODMn为1.3mg/L，氨氮为0.108 mg/L ，其中预测时将CODMn和COD进行换算，换算比例为CODMn：COD=1:2.5，即COD为3.25 mg/L。
（3）预测结果

① 混合过程段长度

计算得，纳污河段混合段距离长度L＝713m。

② 正常排放水质预测结果

正常排放水质预测结果详见7.1-3～7.1-4。

表7.1-3  正常排放情况下COD对评价河段的贡献值分布      单位：mg/L
	X\c/Y
	0m
	2m
	4m
	6m
	8m
	10m

	10
	2.40 
	0.28 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	30
	1.39 
	0.68 
	0.08 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	50
	1.07 
	0.70 
	0.19 
	0.02 
	0.00 
	0.00 

	70
	0.91 
	0.67 
	0.27 
	0.06 
	0.01 
	0.00 

	90
	0.80 
	0.63 
	0.31 
	0.09 
	0.02 
	0.00 

	100
	0.76 
	0.61 
	0.32 
	0.11 
	0.02 
	0.01 

	300
	0.44 
	0.41 
	0.33 
	0.24 
	0.17 
	0.15 

	500
	0.34 
	0.33 
	0.31 
	0.27 
	0.24 
	0.23 

	700
	0.30 
	0.30 
	0.29 
	0.28 
	0.27 
	0.27 

	713

(完全混合)
	0.28 

	1000
	0.28 

	1500
	0.26 

	2000
	0.24 

	2500
	0.23 

	3000
	0.22 


表7.1-4  正常排放情况下NH3-N对评价河段的贡献值分布       单位：mg/L
	X\c/Y
	0m
	2m
	4m
	6m
	8m
	10m

	10
	0.240 
	0.028 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	30
	0.139 
	0.068 
	0.008 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	50
	0.107 
	0.070 
	0.019 
	0.002 
	0.000 
	0.000 

	70
	0.091 
	0.067 
	0.027 
	0.006 
	0.001 
	0.000 

	90
	0.080 
	0.063 
	0.031 
	0.009 
	0.002 
	0.000 

	100
	0.076 
	0.061 
	0.032 
	0.011 
	0.003 
	0.001 

	300
	0.044 
	0.041 
	0.033 
	0.024 
	0.017 
	0.015 

	500
	0.034 
	0.034 
	0.031 
	0.027 
	0.024 
	0.023 

	700
	0.030 
	0.030 
	0.029 
	0.028 
	0.027 
	0.027 

	713

(完全混合)
	0.028 

	1000
	0.028 

	1500
	0.026 

	2000
	0.025 

	2500
	0.023 

	3000
	0.022 


根据预测结果可知，拟建污水处理站的出水正常排放时，COD、氨氮、对龙涓溪在排放口下游50m岸边的水质产生影响，影响范围较小，且叠加水质现状监测值(COD 3.25mg/L、氨氮0.108mg/L)之后COD为 5.65mg/L、氨氮 0.348mg/L可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。且本项目的建设后可削减污染物排放，有利于水体改善，因此尾水正常排放时对龙涓溪影响在可接受范围。

③ 非正常排放预测结果

拟建污水处理站非正常排放预测结果详见表7.1-5～7.1-6。

表7.1-5  非正常排放情况下COD对评价河段的贡献值分布      单位：mg/L

	X\c/Y
	0m
	2m
	4m
	6m
	8m
	10m

	10
	14.40 
	1.68 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	20
	10.18 
	3.47 
	0.14 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	30
	8.31 
	4.06 
	0.47 
	0.01 
	0.00 
	0.00 

	50
	6.44 
	4.19 
	1.15 
	0.13 
	0.01 
	0.00 

	70
	5.44 
	4.00 
	1.59 
	0.34 
	0.04 
	0.01 

	90
	4.80 
	3.78 
	1.84 
	0.56 
	0.11 
	0.02 

	100
	4.55 
	3.67 
	1.92 
	0.66 
	0.15 
	0.04 

	300
	2.63 
	2.45 
	2.00 
	1.45 
	1.03 
	0.87 

	500
	2.06 
	2.01 
	1.84 
	1.63 
	1.45 
	1.39 

	700
	1.79 
	1.80 
	1.76 
	1.68 
	1.62 
	1.59 

	713

(完全混合)
	1.70 

	1000
	1.66 

	1500
	1.56 

	2000
	1.47 

	2500
	1.38 

	3000
	1.31 


表7.1-6  非正常排放情况下NH3-N对评价河段的贡献值分布      单位：mg/L

	X\c/Y
	0m
	2m
	4m
	6m
	8m
	10m

	10
	1.440 
	0.168 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	20
	1.018 
	0.347 
	0.014 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	30
	0.831 
	0.406 
	0.047 
	0.001 
	0.000 
	0.000 

	50
	0.644 
	0.419 
	0.115 
	0.013 
	0.001 
	0.000 

	70
	0.544 
	0.400 
	0.159 
	0.034 
	0.004 
	0.001 

	90
	0.480 
	0.378 
	0.185 
	0.056 
	0.011 
	0.002 

	100
	0.455 
	0.367 
	0.193 
	0.066 
	0.015 
	0.004 

	300
	0.263 
	0.245 
	0.200 
	0.146 
	0.103 
	0.088 

	500
	0.206 
	0.201 
	0.184 
	0.163 
	0.145 
	0.139 

	700
	0.180 
	0.181 
	0.176 
	0.168 
	0.162 
	0.159 

	713

(完全混合)
	0.171 

	1000
	0.166 

	1500
	0.157 

	2000
	0.148 

	2500
	0.139 

	3000
	0.132 


根据预测结果可知，污水处理站出水事故排放时，污染物氨氮排放会导致排污口下游河岸20m范围内贡献值超标；事故排放时COD虽然未超标但本项目污水排放量较大，对下游贡献值较大。如污水处理设备发送故障而导致废水非正常排放时，项目水污染物的浓度增量对纳污水体污染物的贡献值增大甚至导致超标，影响排污口下游龙涓溪水质，因此污水站出水排放必须严格控制，杜绝污水事故排放。

7.2 大气环境影响分析

在污水处理站运行过程中，由于微生物、原生动物等新陈代谢的作用，将产生H2S、NH3 等废气，可能给周围大气环境带来恶臭影响，恶臭产生点为格栅井、调节池、生化池（厌氧池、缺氧池）、二沉池、污泥池及污泥处理车间。

7.2.1 影响分析

（1）恶臭污染源强

① 有组织废气

本项目将格栅井、调节池、生化池（厌氧池、缺氧池）、二沉池、污泥池及污泥处理车间等恶臭气体统一收集后通过生物除臭处理后通过15m排气筒排放，除臭系统总风量6000m3/h。
表7.2-1  项目有组织恶臭污染物排放一览表

	名称
	污染物
	排气筒尺寸(m)
	风量(m3/h)
	年排放

小时数(h)
	排放

工况

	
	污染物名称
	源强(kg/h)
	排气筒高度
	内径
	
	
	

	点源
	NH3
	0.03616
	15
	0.2
	6000
	8760
	连续排放

	
	H2S
	0.000097 
	
	
	
	
	


② 无组织废气

本项目格栅井、调节池、生化池（厌氧池、缺氧池）、二沉池、污泥池及污泥处理车间废气无法100%收集，因此均会排放少量无组织废气，由于面源较多且距离较近因此将各面源简化成一个面源。

表7.2-2  项目无组织恶臭污染物排放一览表

	名称
	污染物名称
	源强(kg/h)
	面源长度(m)
	面源宽度(m)
	年排放小时数(h)
	排放工况

	面源
	NH3
	0.01263
	56
	20
	8760
	连续排放

	
	H2S
	0.000020
	
	
	
	


（2）预测方案

采用EIAProA2018（版本Ver2.6.443）大气环评软件进行预测计算，预测模式选用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式（AERSCREEN模型）进行估算。

预测因子：NH3、H2S。
预测内容：采用估算模式（AERSCREEN模型），项目污染源中心下风向不同距离的浓度及占标率。

表7.2-3   有组织排放模式估算结果汇总

	距离(m)
	NH3
	H2S

	
	下风向浓度(mg/m3)
	占标率(%)
	下风向浓度(mg/m3)
	占标率(%)

	10
	0
	0
	0
	0

	100
	0.0032 
	1.61 
	0.000009 
	0.09 

	191
	0.0037 
	1.83 
	0.000010 
	0.10 

	200
	0.0036 
	1.82 
	0.000010 
	0.10 

	300
	0.0032 
	1.59 
	0.000009 
	0.09 

	400
	0.0031 
	1.53 
	0.000008 
	0.08 

	500
	0.0027 
	1.37 
	0.000007 
	0.07 

	600
	0.0026 
	1.31 
	0.000007 
	0.07 

	700
	0.0024 
	1.20 
	0.000006 
	0.06 

	800
	0.0024 
	1.18 
	0.000006 
	0.06 

	900
	0.0023 
	1.17 
	0.000006 
	0.06 

	1000
	0.0023 
	1.13 
	0.000006 
	0.06 

	1500
	0.0017 
	0.86 
	0.000005 
	0.05 

	2000
	0.0013 
	0.64 
	0.000003 
	0.03 

	2500
	0.0010 
	0.50 
	0.000003 
	0.03 


表7.2-4   无组织排放模式估算结果汇总

	距离(m)
	NH3
	H2S

	
	下风向浓度(mg/m3)
	占标率(%)
	下风向浓度(mg/m3)
	占标率(%)

	10
	0.0072 
	3.60 
	0.000011 
	0.11 

	100
	0.0181 
	9.06 
	0.000029 
	0.29 

	101
	0.0181 
	9.06 
	0.000029 
	0.29 

	200
	0.0170 
	8.50 
	0.000027 
	0.27 

	300
	0.0121 
	6.06 
	0.000019 
	0.19 

	400
	0.0086 
	4.28 
	0.000014 
	0.14 

	500
	0.0063 
	3.14 
	0.000010 
	0.10 

	600
	0.0048 
	2.40 
	0.000008 
	0.08 

	700
	0.0038 
	1.90 
	0.000006 
	0.06 

	800
	0.0031 
	1.56 
	0.000005 
	0.05 

	900
	0.0026 
	1.31 
	0.000004 
	0.04 

	1000
	0.0022 
	1.12 
	0.000004 
	0.04 

	1500
	0.0012 
	0.61 
	0.000002 
	0.02 

	2000
	0.0008 
	0.40 
	0.000001 
	0.01 

	2500
	0.0006 
	0.29 
	0.000001 
	0.01 


根据上表结果，项目有组织排放的NH3最大占标率值最大为1.83%，H2S最大占标率值最大为0.1%，位于污染源下风向101m处。

项目无组织排放的污染物NH3最大占标率值最大为9.06%，H2S最大占标率值最大为0.29%，位于污染源下风向101m处。

对照《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)关于大气环境影响评价工作等级的划分判据，项目污染物排放最大占标率Pmax 为9.06%，为1%≤Pmax<10%，大气环境评价等级定为二级。

（4）污染物排放量核算
根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)中相关要求，大气环境影响评价等级为二级时，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，其排放量核算结果详见下表7.2-5及表7.2-6。
表7.2-5  大气污染物有组织排放量核算表

	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度(μg/m3)
	核算排放速率
	核算年排放量

	有组织废气排气筒
	NH3
	6026.7 
	0.03616
	0.31678 

	
	H2S
	16.2 
	0.000097 
	0.00085 


表7.2-6  大气污染物无组织排放量核算表
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量(t/a)

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值(μg/m3)
	

	污水处理站
	污水处理
	NH3
	喷洒除臭剂，周边植树绿化
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
	1500
	0.11063

	
	
	H2S
	
	
	60
	0.00017


（5）厂界达标分析

根据估算结果，本项目运行过程中采取除臭措施后，恶臭污染物NH3的最大落地浓度的叠加值0.0181mg/m3，H2S的最大落地浓度的叠加值0.000029mg/m3，叠加项目区现状最大背景值(NH3 0.04mg/m3、H2S 0.001mg/m3)后，满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中NH3、H2S的居住区大气中有害物质的最高容许浓度(NH3≤0.2mg/m3、H2S≤0.01mg/m3)，厂界可达标排放。

（6）敏感目标环境影响分析

根据估算结果，项目排放的废气采取措施对周边的居民的贡献值详见下表。

表7.2-7 对敏感目标贡献值一览表
	污染源
	污染物
	对敏感目标的贡献值(mg/m3)

	
	
	西兴村(15m)
	美岭村(600m)
	赤片村(850m)
	下洋村(950m)

	有组织废气
	NH3
	0.0005 
	0.0026 
	0.0024 
	0.0023 

	
	H2S
	0.000001 
	0.000007 
	0.000006 
	0.000006 

	无组织废气
	NH3
	0.0078 
	0.0048 
	0.0029 
	0.0024 

	
	H2S
	0.000012 
	0.000008 
	0.000005 
	0.000004 


根据上表可知：

项目运行过程中排放的NH3对西兴村、美岭村、赤片村、下洋村的贡献叠加值分别为0.0083mg/m3、0.0074mg/m3、0.0053 mg/m3、0.0047mg/m3，远小于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中NH3的居住区大气中有害物质的最高容许浓度(NH3≤0.2mg/m3)；

项目运行过程中排放的H2S对西兴村、美岭村、赤片村、下洋村的贡献叠加值分别为0.000013mg/m3、0.000015mg/m3、0.000011 mg/m3、0.00001mg/m3，远小于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中H2S的居住区大气中有害物质的最高容许浓度(H2S≤0.01mg/m3)；

综上所述，本项目排放的恶臭废气量少，对周边敏感目标影响较小，符合当地大气环境功能区划要求。

7.2.3 大气防护距离

项目大气环境防护距离主要考虑无组织排放的恶臭废气。根据估算模式计算结果，本项目无超标点，故本项目无需设置大气环境防护距离。

7.3 声环境影响分析

（1）噪声源分析

污水处理站营运期噪声源主要来自于机械格栅、水泵、风机、搅拌机等设备。据类比调查，设备机械噪声强度见表7.3-1。

表7.3-1 污水处理站工程设备噪声源强

	处理单元
	名称
	数量
	源强(dB)
	降噪措施
	采取措施后源强(dB)
	备注

	格栅井
	机械格栅
	1台
	75
	隔声
	65
	/

	调节池
	污水提升泵
	2台
	75
	隔声
	65
	1用1备

	厌氧池
	潜水搅拌机
	1台
	75
	隔声
	65
	/

	缺氧池
	潜水搅拌机
	1台
	75
	隔声
	65
	/

	好氧池
	回流泵
	2台
	75
	隔声
	65
	/

	二沉池
	离心泵
	2台
	75
	隔声
	65
	1用1备

	污泥脱水间
	叠螺污泥脱水机
	台
	80
	隔声
	70
	/

	风机房
	风机
	1台
	85
	隔声、减振、消声
	70
	/


（2）预测范围、点位与评价因子

噪声预测范围：厂界噪声贡献值、西兴村居民点噪声贡献值；

预测点位：以现状监测点为预测评价点；

预测内容：昼、夜间预测点位等效连续A声级。

（3）声环境影响预测模式

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。

① 声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(
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)计算公式：
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式中：
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 —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
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声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
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 — 预测计算的时间段，s；
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声源在
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时段内的运行时间，s。

② 预测点的预测等效声级(
[image: image22.wmf]eq
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)计算公式
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式中：

     
[image: image24.wmf]eqg

L

 —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

     
[image: image25.wmf]eqb
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 — 预测点的背景值，dB(A)。

③ 户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（
[image: image26.wmf]div

A

）、大气吸收（
[image: image27.wmf]atm

A

）、地面效应（
[image: image28.wmf]gr

A

）、屏障屏蔽（
[image: image29.wmf]bar

A

）、其他多方面效应（
[image: image30.wmf]misc
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）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

户外声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏蔽屏障、其他多方面效应引起的衰减。

A 点源的几何发散衰减（
[image: image32.wmf]div
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）
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其中，
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B 空气吸收引起的衰减（
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综合考虑拟建项目所在区域温度和湿度，本项目大气吸收衰减系数
[image: image37.wmf]a

取：温度为20℃、相对湿度为70%对应的倍频带中心频率为1000HZ时的数值，即
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=5.0。

C 地面效应（
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（适用于疏松地面或大部分为疏松的混合地面）

式中：

     
[image: image41.wmf]r

—声源到预测点的距离，m；
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h

—传播途径的平均离地高度，m；可按导则图5进行计算，
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；
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是面积（m2）；

若
[image: image45.wmf]gr
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计算出负值，则用零替代。

其他情况参照GB/T17247.2进行计算。

本项目所在厂区为坚实地面，根据GB/T17247.2可知坚实地面的地面因子G取0，则计算公式如下：
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D 屏障引起的衰减（
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r）
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当屏障很长（作无限长处理）时，
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式中：
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 ——菲涅尔数，
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——声程差
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——声波波长，本处为0.340（
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E 其他多方面原因引起的衰减（
[image: image55.wmf]misc

A

）

包括通过工业场所、房屋群的衰减，参照GB/T17247.2进行计算。主要包括如下：
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，通过树叶的传播衰减；本处衰减系数为零。


[image: image57.wmf]site

A

，通过工业场所的传播衰减；查GB/T17247.2-1998表A2可知，本处衰减系数为0.02dB/m。


[image: image58.wmf]house

A

，通过房屋群区的传播衰减。本处衰减系数为零。
（4）预测结果及分析

依据上述预测方法和模式，本工程建成运行后，考虑正常生产下所有设备不间断运转的最不利情况下，所有声源产生的噪声在预测点的叠加效果。

本项目叠螺污泥脱水机仅在白天运行，夜间不运行，其它设备昼夜运行，因此昼夜噪声贡献值影响预测结果见表7.3-2、图7.3-1及7.3-2。

表7.3-2  厂界噪声影响结果                     单位：dB(A)
	位置
	预测结果
	达标情况

	
	昼间贡献值
	夜间贡献值
	昼间

≤60dB(A)
	夜间

≤50dB(A)）

	东厂界
	51.2
	48.6
	达标
	达标

	南厂界
	50.0
	50.0
	达标
	达标

	西厂界
	40.0
	40.0
	达标
	达标

	北厂界
	50.5
	49.1
	达标
	达标

	西兴村居民房
	42.3
	40.0
	达标
	达标


由上表可知，项目设备噪声在厂界贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）；敏感点西兴村居民房贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。生产设备噪声对周围环境影响在可接受的范围。

7.4 固体废物影响分析
污水处理站营运期产生的主要固体废物主要有栅渣、沉砂、剩余污泥、生活垃圾。

（1）栅渣、沉砂、生活垃圾影响分析
栅渣属于一般固废，栅渣组分较复杂，主要有主要是较大块状物、枝状物、软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或飘浮状态的杂物，如泡沫塑料、塑料袋、纤维、纸张等，不及时清运易腐烂分解产生污水和恶臭，严重影响污染堆放场所环境。

沉砂属于一般固废，沉砂主要为泥砂等无机残渣，同时也会吸附一些有机污染物，不及时清运也会产生恶臭影响。

本项目生活垃圾产生量较少，但必须及时清运，否则长期堆放将使堆放场地成为蚊蝇孳生地，并产生恶臭，对厂区环境卫生有不良影响。

本项目沉沙、栅渣和生活垃圾定期委托当地环卫部门收集处置。如能得到及时清运，本项目产生的沉沙、栅渣和生活垃圾对周边环境影响不大。

（2）剩余污泥影响分析

污泥主要特点含水率高，易流失，散发恶臭；如不及时清运，遇水易成糊状，容易流失；且随着雨水的淋洗，容易产生渗滤液，其中的污染物容易进入地表水或下渗污染地下水和土壤；未脱水污泥不稳定，污泥厌氧消化产生恶臭物质，对环境空气造成污染；污泥堆放地容易滋生蚊蝇，对环境卫生产生不利影响。

本项目污泥经叠螺污泥脱水机脱水后定期运送至安溪县生活垃圾焚烧发电厂处置。同时污泥脱水车间进行防风、防雨、防晒、防渗漏，避免运行过程发生泄漏，在落实相关规范管理要求的前提下，污泥贮存、处置过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标可能造成的影响很小。
7.5 生态环境影响分析

本项目建设运行后主要是对水生生态产生影响。根据现场勘察龙涓乡现有的生活污水大多未经处理达标直接排入河道，特别是生活污水的排污量较大，使水体受到一定程度的污染，水体的富营养程度较高，影响水生生物的生长。

本工程建成投入使用后，污水处理工程设计服务范围内生活污水收集进入管网，实现服务范围内污水截流，将改善服务范围内水体水质。伴随河道水质的改善，对水生生物产生的影响。主要表现在：增加浮游生物的种类多样性和丰富度，使浮游生物结构趋于稳定，为河道内的淡水生物提供丰富的饵料，重新形成水生生物链，为其大型无脊椎动物如软体动物、两栖动物等提供良好的水环境栖息地，营造良好的自然生态。

因此，项目建成后，龙涓溪水质的改善，河道内浮游生物、底栖生物等饵料生物数量和品种的增加，进一步促进下游农业的发展。

7.7工程风险简析

7.7.1 污水处理系统维修风险分析

工程运行期风险主要是在维护污水系统正常运行过程中发生。 因污水管道的损坏，会产生泄漏溢流等情况：当污水泵被杂物堵塞而不及时清理时，会影响污水的收集和排放。此时需操作人员进入池体和集水井内操作。因污水内含有各类污染物质，有些污染物质以气态形式存在，如H2S等，若管道内操作人员遇到高浓度的有毒气体，则会造成操作人员的中毒、昏迷、直至丧失生命。

根据统计资料，在维修时时常有工作人员因通风不畅吸入污水管道中的有毒物质而感到头昏，呼吸困难等症状，严重的甚至死亡。

对进入管道内或集水池内工作人员，采取如下措施：

⑴填写下池操作表，对操作人员进行安全教育；

⑵戴防毒面具下井，一感不适立即返回地面；

⑶重大检修采用GF2下水装置；定期监测污水管内气体，拟对污水系统维修、防护措施等技术措施进行研究。通过以上措施的实施，将工程的风险性降到最低。

7.7.2事故排放风险分析

污水处理站的建成后由于管网渗漏、破裂、暴裂及处理设施发生故障等事件的发生，会造成大量的污水泄漏，造成水体和土壤的污染，同时影响公共卫生和景观。

为避免此类事故的发生，在污水站运行过程中应加强对设备的管理和维护，并制定应急预案，在发生事故时，立即启动应急预案，按照预案组织抢修，将污染和损害降低到最小程度。

八、污染防治措施分析

8.1 施工期污染防治措施

8.1.1 施工期水污染防治措施

（1）应在污水处理站施工场地修建临时的沉淀池和隔油池，经处理后排放。建议污水经处理后直接回用于施工场地喷洒。

（2）水泥、砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，尽量减少物料流失、散落和溢流现象，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（3）合理安排施工时间，尽量避免在雨季施工，以减少因雨水冲刷，造成的泥沙流失入龙涓溪。

（4）禁止施工人员随意将施工弃渣等扔入溪流或堆置在岸边。

（5）严格施工管理、文明施工，加强对机器设备的维护和保养，防止发生漏油现象。

8.1.2 施工期大气污染防治措施

（1）施工期现场设置围栏，以减少扬尘扩散范围。

（2）尽量缩短土方开挖的工期，对挖掘的泥土要及时清运；风速过大时，停止施工作业。

（3）车辆装载不能过满，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，定时洒水压尘。运输车辆进出要选择合适的运输路线，尽可能减少运输扬尘对工地附近居民的影响。施工车辆途经居民区附近的地方应设有限制车速的标志，防止车速过快产生扬尘污染环境，影响人群健康。

（4）在晴天干燥天气情况下，要求对易引起扬尘和逸散尘的施工作业表面、施工运输道路及主要施工出入口每天洒水3～4次，以减少车辆行驶经过时产生扬尘污染。作业面的工人采取配戴防尘口罩等防护措施。

8.1.3 施工期噪声污染防治措施
（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为高效率、低噪声机械设备。

（2）加强施工管理，合理组织施工，在夜间22：00～6：00和中午12：00～14：00休息时间段禁止施工，以减少对周边居民的影响。确因工艺需要需在限制时段施工，应先征得当地环保主管部门同意，并告示周围民众。

（3）保持车辆良好工况，严禁车辆超载超速，途经居民区时禁止车辆鸣笛。

（4）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（5）提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。

（6）确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

8.1.4 施工期固体废物处置措施

（1）施工过程产生的土方用于场地平整及回填，实现土石方内部平衡。
（2）建筑废料和施工废料应分类收集，可回收利用的进行回收利用。

（3）多余的建筑垃圾应及时清运到环卫部门指定地点堆放，并压实处理。
8.1.5 施工期水土流失防治措施

⑴ 合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低雨水对水土产生的水力侵蚀。如无法避开雨季施工，则应和气象部门保持联系，降雨前即对施工区加以覆盖，减轻水土流失。

⑵ 在靠河道一侧的施工场地，采用挡墙、坊墙的等措施，防止场地沙土进入河道。

⑶ 作业区做好排水系统设计，保持排水畅通。临时堆放的土方应布置在远离河流的地方。道路两侧和污水站场地在开挖前应先开挖截洪沟或排水沟以减小集雨面积和地表径流，（在作业区下方的不同标高处设置挡土墙或等高拦沙沟）。

⑷ 施工时应在雨前压实填铺的松土；争取土料的随运，随铺、随压，减少松土的存在。

⑸ 建议施工单位对开挖的表层土，应移至专门地点存放，并在四周修建挡土墙，以免造成剥离土冲刷流失，该部分土可用于开挖后绿化恢复过程。在开方场四周设防洪沟、下游设置挡土坝和沉淀池。
8.2 运营期污染防治措施分析

8.2.1 运营期水污染防治措施

8.2.1地表水环境保护措施

8.2.1.1本工程废水处理措施

项目采用“格栅—调节池—厌氧池—缺氧池—好氧池—二沉池—纤维滤池—紫外消毒”处理工艺，设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918- 2002)中的一级A标准。

8.2.1.2处理措施可行性分析

（1）处理规模可行性

根据本评价第5.2.2章节对本工程污水量的复核，本工程设计处理规模1000t/d，可以满足服务范围废水处理要求（最大污水量为889.07t/d），故设计处理规模基本合理。

（2）处理工艺可行性

① 处理工艺

本工程处理工艺流程大致如图8.2-1所示
























图8.2-1  污水处理工艺流程图

② 工艺流程说明：
a、格栅：污水处理站的进水口，利用格栅去除污水中的较大块固体杂物，防止后续设备及管道堵塞；将进水较低的污水提升进入污水处理站处理设施。

b调节：调节生活污水的水质水量。

c 厌氧：利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性,有利于后续的好氧处理。

d 缺氧：主要起反硝化去除硝态氮的作用，同时去除部分BOD5，也可提高生化性的作用。

e 好氧：由好氧池中的好氧微生物及兼性微生物去除污水中的有机污染物以及同步脱氮。

f 二沉：用于泥水分离，以保证出水水质。

g 高效纤维滤池：主要作用为进一步净化水质，以满足高要求出水标准。

h 紫外消毒：杀死水中的残留细菌、粪大肠菌群等。

i 达标排放：规范化排放口配套水量计量装置及水质COD、氨氮在线监测装置，用于对出水水质水量进行在线监测。经处理达标的污水通过出水管路排入龙涓溪。

③ 处理工艺可行性分析

本污水处理站各单元处理效率详见表8.2-1

表8.2-1  各污水处理设施处理效率一览表（单位:mg/L）
	污染物

处理单元
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总磷
	总氮

	生活污水
	6～9
	300
	120
	120
	30
	5
	40

	格栅井

调节池
	出水
	6～9
	285
	114
	114
	28.5
	5
	40

	
	去除率
	/
	5%
	5%
	5%
	5%
	/
	/

	生化池（厌氧、缺氧、好氧）
	出水
	6～9
	45.6
	9.1
	34.2
	12
	4
	8

	
	去除率
	/
	84%
	92%
	70%
	58%
	20%
	80%

	二沉池、纤维滤池
	出水
	6～9
	41.95
	8.7
	11.93
	12
	0.25
	7.6

	
	去除率
	/
	5%
	5%
	60%
	/
	94%
	5%

	消毒池
	出水
	6～9
	41.95
	8.7
	11.93
	12
	0.25
	7.6

	
	去除率
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	GB18466-2005排放标准
	6～9
	≤50
	≤10
	≤20
	≤5
	≤0.5
	≤15


表8.2-1可知，本工程采用“格栅—调节池—厌氧池—缺氧池—好氧池—二沉池—纤维滤池—紫外消毒”处理工艺处理生活废水，其出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

综上分析，本工程废水处理规模及其处理工艺可满足实际需要，因此处理措施是可行的。
8.2.1.3 其他水污染防治措施
① 保证污水处理站的处理效率，确保污水处理站出水水质达到规定要求的排放标准，避免非正常排放，杜绝事故排放。

② 由于污水处理站事故排放时对龙涓溪水质有一定影响，因此建议污水处理站重视污水处理站的运行管理，及时发现问题和纠正不正常运行状态，保证污水处理设施能根据水质变化有针对性地处于正常运行状态。根据其它污水处理站的运行经验，应避免没有运行分析数据地盲目运行或较长时间才间断分析地运行。并且要确保污水处理站处于运行状态，不能因为处于城区，就忽略污水对溪流的影响，使污水处理站成为“空架子”，长久废弃，浪费资源。
③ 排放口应规范化设置，设置污染物在线监测设施，在排放口所在河岸和混合区应设立明显的警示标志。

④ 池体防渗层破损和渗漏会影响和污染地下水。因此要定期检查各池体的防渗情况，及时发现渗漏问题，以便采取防渗补救措施，使项目对地下水的污染降低的最低。

污水处理站的建设使实现城镇环保设施完善的重要设施之一，但仅靠该项目的上马，对改善城镇的水环境，保护城镇内河流水体水质还是远远不够的。这需要当地的环保部门和建设部门，做好管网接通的工作，尽量把服务区范围内的污水全部集中处理，并严禁沿河居民将污水向水体中直排。真正的使污水处理站发挥实效，改善城镇的居住环境。

8.2.2 运营期大气污染防治措施

8.2.2.1 有组织恶臭气体污染防治措施

（1）环保措施

本项目采用生物除臭装置对格栅井、调节池、生化池（厌氧池、缺氧池）、二沉池、污泥池及污泥处理车间排放的恶臭气体进行收集处理后通过15m排气筒达标排放。

（2）除臭工艺原理

生物除臭法是将收集的废气先经过预处理，去除颗粒浮尘并调温调湿，然后经过气体分布器进入生物过滤器。生物过滤器中的滤床采用生物活性的介质，均具有较好的通气性和适度的持水能力，且具有缓冲性，构成了适合各种微生物生长的良好环境，当废气通过滤床时，废气中的恶臭物质被介质中的微生物吸附、吸收、降解。微生物以恶臭物质为营养源，使自身得到生长和繁殖。

生物除臭法已经广泛的应用于污水处理厂中，其运营成本较低，除臭效果好。考虑除臭的构筑物有格栅井、调节池、生化池（厌氧池、缺氧池）、二沉池、污泥池及污泥处理车间。在实施时将这些构筑物封闭，然后采用风管收集除臭并输送至生物除臭装置进行脱臭，处理后的臭气经15m排气筒高空排放。
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图8.2-2 除臭工艺流程图

（3）工艺可行性分析

本项目采用的生物除臭装置的前端设增湿洗涤区，采用高压雾化水对臭气进行增湿洗涤预处理，使臭气与雾化水充分混合，臭气湿度迅速达到饱和状态，以降低臭气中高浓度污染物的污染负荷（可起缓冲的作用），为生物过滤工序的稳定运行创造条件。

在生物滤池过滤区，微生物营养液经雾化后均匀分布到填料层上面，形成生物膜；经过净化并调节湿度的臭气由下向上进入生物滤池，臭气中的异味分子穿过填料层，与填料表面的生物膜充分接触，微生物将异味分子氧化、分解，转化为二氧化碳、水、无机盐、矿物质等，从而达到异味净化的目的。

生物滤池中个选用的微生物受温度影响小，除臭效率高，可以全天连续工作，且不产生二次污染。本项目产生的臭气采用生物法除臭工艺处理后，外排污染物可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，厂界臭气污染物浓度能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表5二级标准。

8.2.2.2 无组织恶臭气体污染防治措施

（1）定期喷洒除臭剂。

（2）格栅截留的栅渣要及时清运，清洗污渍；在各种池子停产修理时，池底积泥暴露会散发臭气，应采取及时清除底泥。

（3）在厂区四周、厂前附属建筑物区、污泥生产区周围均设置绿化隔离带。厂界四周种植抗污染能力较强且适合当地种植的乔木，美化环境，净化空气。

8.2.3 运营期噪声污染防治措施

（1）选用低噪声电机与设备，优化设备及其零部件的装配质量。
（2）对产生噪声的设备，采取隔振、减振处理，高噪声设备设置于室内，并对风机房采取隔声措施，如设置隔声板，双层窗等，确保厂界噪声达标。
（3）加强机械设备的定期维护检修，保证设备的正常运转，减少因机械故障等造成的振动及声辐射。
（4）搞好厂区绿化，特别要在厂界种植一定宽度的绿化带，并且修建一定高度的围墙，以利用其起到隔声降噪的屏障效果。
本项目运营时，通过以上环境保护措施，厂区设备噪声对周边环境影响很小，从声环境角度分析，本项目是可行的。

8.2.4 运营期固体废物污染防治措施

本项目固体废物主要有沉沙、栅渣、剩余污泥和少量生活垃圾。
运行过程产生的沉沙、栅渣均属于一般固体废物，与生活垃圾一起定期委托当地环卫部门收集处置。

污泥经叠螺污泥脱水机脱水后定期运送至安溪县生活垃圾焚烧发电厂处置。同时污泥脱水车间进行防风、防雨、防晒、防渗漏，避免运行过程发生泄漏
通过采取以上处理措施，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响，措施合理可行。

8.2.5 环境风险防范措施

(1) 填写下池操作表，对操作人员进行安全教育；

(2) 戴防毒面具下井，一感不适立即返回地面；

(3) 重大检修采用GF2下水装置；定期监测污水管内气体，拟对污水系统维修、防护措施等技术措施进行研究。通过以上措施的实施，将工程的风险性降到最低。

(4) 污水站运行过程中应加强对设备的管理和维护，并制定应急预案。

九、环境管理及环境监测

9.1 总量控制
9.1.1总量控制原则

污染物排放总量控制原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定：在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

根据国家当前的产业政策和环保技术政策，制定本项目污染物总量控制原则和方法，提出污染物总量控制思路：

第一：以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平；

第二：采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染尽可能消除在生产过程中；

第三：强化中、末端控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放；

第四：满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在地区的环境保护目标控制水平。

通过以上分析，最后确定本项目污染物总量控制方案和目标。

9.1.2总量控制因子

项目总量控制因子为：COD、氨氮。

9.1.3 污染物排放总量控制指标

本项目污染物总量控制指标产排情况，具体详见表9.1-1。

表9.1-1污染物排放总量指标

	污染物
	排放量（t/a）

	
	产生量
	削减量
	预测排放量

	COD
	109.5
	91.25
	18.25

	NH3-N
	10.95
	9.125
	1.825


9.1.4 总量指标来源

根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（全行业推开征求意见稿）》和《福建省人民政府关于全面推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政[2014] 24号）及《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号）相关要求，集中式水污染治理项目不核定初始排污权，本项目为安溪县龙涓乡镇区污水处理工程，不进行总量指标调剂。

9.2 环境管理
龙涓乡镇区污水处理站作为一项环境工程，担负着龙涓乡镇区污水集中处理的任务，因此保证污水处理厂的正常运行、加强自身的环境保护管理工作尤为重要。
(1) 环境管理机构
污水处理厂作为社会公益性、实行有偿服务的企业，本着“精简、高效”的原则，将按企业形式组建管理机构。由拟建项目的业主龙涓乡人民政府组织设立环境保护专门机构，安排中级技术职务以上的专职或兼职环保人员1~2名，实行厂长负责制。
①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定严格的污水处理工艺技术规范和操作规程，制定全厂环境保护制度和细则；贯彻落实建设项目的“三同时”政策，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使工程达到预期效果。
②建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。
③建立污水处理水质、水量制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定每天对污水进、出水质进行监测，保证处理效果并达到设计要求。
(2) 运营期环境管理
①建立完善的环境保护规章制度（岗位责任制度、操作规程、安全生产制度、绿化、卫生管理规定等）并实施，落实环境监测制度。
②对工程的各种运行设备的正常工作进行监督管理，确保设备正常并高效运行。对工程所在区域的生态环境进行保护。
③根据污染物监测结果、设备运行指标等，做好统计工作，并建立环境档案库；编制环境保护年度计划和环境保护统计报表。
④定期向环境主管部门报送有关数据（监测统计、设备运行指标等）。
⑤搞好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作。
⑥负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众的利益。
⑦推广应用环境保护先进技术。
9.3 污染源排放清单及信息公开
9.3.1 污染物排放清单
项目污染物排放清单见表9.3-1。建设单位应严格按照污染物排放清单及其管理要求，进行项目的污染物排放的管理，确保各项污染物达标排放和总量控制要求。
9.3.2 信息公开
（1）第一次环评信息公示

本项目于2019年7月28日~8月1日在环评爱好者网站对本项目环评信息进行第一次公示，以便让公众了解建设项目概况和环境影响评价的情况。公示期间，建设单 位及评价单位均未接收到公众反馈意见。第一次公示截图见附件6，第一次公示网址：http://www.eiafans.com/thread-1245672-1-1.html。

（2）第二次环评公示

本项目环评报告表编制完成后，项目建设单位在环评爱好者网站对本项目环评信息进行第二次公示（全文公示）。本公示期间， 建设单位及评价单位均未接收到公众反馈意见，第二次公示网址：http://www.eiafans.com/thread-1246724-1-1.html，截图见附件6。

项目建设完成后，建设单位应公开项目环评提出的各项环境保护设施和措施 执行情况、竣工环境保护验收监测结果。项目投产后，应定期公开项目废水、噪声等污染物的排放情况。
表9.3-1  污染物排放清单一览表
	污染类型
	环境
保护措施
	排污口信息
	设计参数
	主要污染物排放情况
	排放标准

	
	
	
	
	污染物种类
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/a)
	

	废水
	项目采用“格栅—调节池—厌氧池—缺氧池—好氧池—二沉池—纤维滤池—紫外消毒”处理工艺处理废水，处理达标后排入龙涓溪
	1、排污口地理坐标：

东经117°43'32.81"，

北纬24°57'22.99"

2、排放方式：连续

3、排放去向：龙涓溪
	设计处理能力1000m3/d
	废水量
	/
	36.5×104
	/

	
	
	
	
	COD
	50
	18.25
	50mg/L

	
	
	
	
	BOD5
	10
	3.65
	10mg/L

	
	
	
	
	SS
	10
	3.65
	10 mg/L

	
	
	
	
	NH3-N
	5
	1.825
	5mg/L

	
	
	
	
	TP
	0.5
	0.1825
	0.5mg/L

	
	
	
	
	总氮
	15
	5.475
	15mg/L

	废气
	有组织废气
	采用生物除臭法处理后通过15m排气筒排放
	排放方式：连续排放
	设计处理风量6000m3/h
	NH3
	/
	0.31678 
	4.9kg/h

	
	
	
	
	
	H2S
	/
	0.00085 
	0.33kg/h

	
	无组织废气
	厂区绿化、定期喷洒除臭剂
	排放方式：连续排放
	/
	NH3
	/
	0.11063 
	1.5 mg/m3

	
	
	
	
	
	H2S
	/
	0.00017 
	0.06 mg/m3

	固体废物
	栅渣
	委托环卫部门定期清运
	排放方式：间歇
	/
	栅渣
	/
	0
	/

	
	沉砂
	委托环卫部门定期清运
	排放方式：间歇
	
	沉砂
	/
	0
	/

	
	生活垃圾
	委托环卫部门定期清运
	排放方式：间歇
	
	生活垃圾
	/
	0
	/

	
	剩余污泥
	浓缩脱水后运送至安溪县生活垃圾焚烧发电厂处置
	排放方式：间歇
	
	剩余污泥
	/
	0
	/


9.4环境监测
9.4.1 环境监测机构

由于本项目规模较小，受人员和设备等条件的限制，本项目主要委托当地有资质的监测单位进行监测，故该企业可不设置独立的环境监测机构。

9.4.2监测内容

9.4.2.1 常规监测计划

表9.4-1  常规环境监测计划
	监测项目
	监测项目
	实施机构
	频次

	监测点位

	废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、总氮
	在线监测
	安装在线监测设备
	污水处理站进水口、出水口

	废气
	NH3、H2S、恶臭
	委托有资质单位
	2次/年
	厂界上风向1个，下风向2～4个

	噪声
	等效连续A声级
	委托有资质单位
	2次/年
	厂界外1m

	固体废物
	类收集、安全妥善处理，合理处置
	建设单位
	/
	厂区

	环境资料整理归档
	/
	建设单位
	/
	/


9.2.2.2 自行监测

自行监测及记录表见表9.4-2。
9.2.2.3 事故监测
严格监控污水处理站的生产运行，掌握进、出水量的变化情况，以及混合区水质变化情况，如发现异常，应及时监测，严密监控，并及时向环保管理部门报告。
9.2.3 监测资料管理
每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计、归档。按时向生产管理部门、有关车间通报。并按规定报环保管理部门备案。

表9.4-2  自行监测及记录表
	污染源类别
	监测

内容
	污染物名称
	监测

设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设备安装位置
	自动监测设施是否符合安装运行维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测

频次
	手工测定方法

	废

气
	NH3
	NH3
	□自动

■手动
	□是

■否
	无
	——
	——
	HJ533-2009 《环境空气和废气氨的测定》 4个
	1年1次，

1次1天，

1天3次
	HJ533-2009《环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法》

	
	H2S
	H2S
	
	
	
	
	
	《空气和废气监测分析方法》

（第四版增补版）4个
	
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第一章第十一条（二）中的亚甲基蓝分光光度法

	
	臭气浓度
	臭气

浓度
	
	
	
	
	
	
	
	GB/T 14675-93《空气质量 恶臭的测定》 三点比较式臭袋法

	废

水
	COD
	COD
	□自动

■手动
	□是

■否
	无
	——
	——
	HJ/T91-2002

《地表水和污水监测技术规范》

3个
	1年1次，

1次1天，

1天3次
	HJ828-2017

《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

	
	BOD5
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	
	HJ505-2009

《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种》

	
	SS
	SS
	
	
	
	
	
	
	
	GB11901-1989

《水质 悬浮物的测定 重量法》

	
	氨氮
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	HJ535-2009

《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

	
	TP
	TP
	
	
	
	
	
	
	
	GB 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵》分光光度法 

	
	总氮
	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	HJ 636-2012

水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

	噪声
	等效连续A声级
	等效连续A声级
	□自动

■手动
	□是

■否
	无
	——
	——
	GB12348-2008

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

6个
	1季度1次，

1次1天，

昼夜各一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008


9.5排污口规范化
根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）以及《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（闽环保[1999]理3号）、《福建省污染物排放口规范化整治补充技术要求》（闽环保[1999]理8号）、《福建省工业污染源排放口管理办法》（闽环保[1999]理9号）要求，为了进一步强化对污染源的现场监督管理及更好地落实国务院提出的实施污染物达标排放和排放总量控制及清洁生产的目标，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。
根据国家标准《环境保护图形标志---排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口布置图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。
[1] 废水排放口技术要求
拟建项目只设一个排污口，位于厂区南侧，排入龙涓。
(1) 排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，如总排污口、污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地下或距地面超过 1m 的，应配建取样台阶或梯架，进行编号并设置标志。
(2) 排污口为矩形，使其水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s。根据污水处理厂最终规模确定出污水通过的横截面积不得低于0.25m2/s，并使污水表面与明渠顶部保持 1/3以上的空间。溢流口出水必须进入尾水排放管，并在明渠之前相接。
(3) 设置规范的、便于测量流量和流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度6倍以上，最小1.5倍以上。
(4) 按设计要求安装在线监测仪，监测污水流量、COD、NH3-N等。
[2] 设置排标志牌要求
标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如方形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更须报当地环境管理部门同意并办理变更手续。

表9.5-1  排放口图形标志

	排放口
	废水排放口
	废气排放口
	噪声源
	固体废物堆场

	图形符合
	[image: image60.png]
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	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色


9.6竣工环保验收要求
拟建项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。项目完工后，建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）的要求，按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。并且应当依法向社会公开验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
拟建项目环保设施竣工验收内容及要求见表9.6-1。
十、经济损益分析

10.1 社会、环境效益

污水处理工程是一项保护环境、为子孙后代造福的公用事业工程。本项目的建成运行后，除了有较大的经济效益外，还具有良好的社会、环境效益，主要表现在以下几个方面：

（1）通过项目建设，可以解决发展主导产业的忧虑，形成规模经济，将实现农产品产量的快速增长和经济收入的快速增长。项目投入主要为生活污水处理工程，充分利用原有能源，大力发展循环经济，实现洁净能源化，使当地群众生产、生活条件得到明显改善。

（2）项目区通过建设生活污水收集及处理设施，解决了集镇生活污水无序排放的环境污染问题，建立长效管理机制，将使项目区的生态环境得以改善，减少水土流失和自然灾害，并早日实行良性循环，生态治理效果更加显著。
（3）集镇污水处理工程是一项保护环境、为子孙后代造福的公用事业工程。本项目的建成运行后，可避免或减少镇区污水对周边环境以及龙涓溪流域的影响。为该镇创造良好的自然环境，对提高居民的生活质量和健康水平，保护龙涓溪流域水资源起到重要作用。

（4）本工程处理规模为1000m3/d，可削减污染物量为COD 91.25t/a；氨9.125t/a，对削减污染物负荷起到很重要的作用。

10.2 环保投资估算

根据项目拟采取的污染防治措施的环保投资情况如下：

表10.1-1  项目环保投资估算

	时间
	环境影响要素
	环保措施或设施
	环保投资(万元)

	施工期
	施工废水
	修建临时的沉淀池和隔油池，施工废水沉淀后回用
	1.0

	
	施工扬尘
	设置围栏、施工场地及运输道路洒水降尘
	2.0

	
	施工噪声
	合理安排施工时间，夜间禁止施工
	/

	
	施工固体废物
	土石方用于产地平整及回填；

建筑废料和施工废料应分类收集，回收利用；

多余的建筑垃圾应及时清运到环卫部门指定地点堆放
	1.0

	
	水土流失
	四周修建挡土墙，场地四周设防洪沟、靠近河岸处设置挡土坝和沉淀池
	3.0

	运营期
	废水
	出水及排污口设置
	应重视污水处理站的运行管理，保证污水处理设施能正常运行，处理污水稳定达标排放；
	5.0

	
	
	排污口规范化
	位置：污水处理站排放口
措施：排放口处应树立或挂上明显的排放口的标志牌，牌上需注明污染物名称以警示周围群众
	

	
	恶臭气体防治
	加盖封闭+生物除臭设施+15m排气筒；

厂区绿化、喷洒除臭剂
	15.0

	
	设备噪声处理
	选用噪声低的设备、采用隔声减振措施。
	1.0

	
	固体废物
	栅渣、沉砂、生活垃圾
	环卫部门统一清运处理
	5.0

	
	
	污泥
	浓缩脱水后运送至安溪县生活垃圾焚烧发电厂处置
	

	
	事故排放风险
	1、在供电、设备准备等方面采取防护措施；

2、对进水水质进行常规监测，及时调整运行参数，确保稳定达标排放；
3、对泵、阀门、管道等定期检修维护，防止泄漏；

4、制定应急预案，运行中应加强入网污水的监测管理，制定相应的污水入网管理办法。
	1.0

	
	环境保护
管理制度
	1、设立环境管理科和环境保护专职人员，建立完善的环保管理制度，并能严格执行；

2、做好废水、废气处理和固废处置的有关记录和管理工作，原始记录及统计数据完整有效；

3、制订污染源自动监控设施操作使用和维护制度，配备专门人员进行日常运行管理和维护保养，建立台帐，并保证自动监控设施的正常运行；

4、核查环境影响评价中要求建设的环保设施的运行、监测计划落实情况严格执行环保“三同时”。
	/

	合计
	34


通过上表分析，项目总投资900万元，其中环保投资为34万元，占总投资的3.78%。
十一、结论

11.1 工程概况

安溪县龙涓乡镇区污水处理站工程，建设内容为：处理能力1000吨/天的污水处理站一座，占地1118.6平方米。项目总投资900万元，其中环保投资34万元。

11.2 环境影响评价结论

11.2.1 地表水环境影响评价结论

（1）地表水环境保护目标

项目纳污水域为污水站南侧的龙涓溪，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准。

（2）地表水环境现状

据现状监测结果可知，各监测断面的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，龙涓溪水环境质量满足Ⅲ类水质功能区划要求。
（3）地表水环境影响分析

拟建污水处理站的出水正常排放时，COD、氨氮、对龙涓溪的水质影响在排放口下游50m岸边的水质产生影响，影响范围较小，且叠加水质现状监测值(COD 3.25mg/L、氨氮0.108mg/L)之后COD为 5.65mg/L、氨氮 0.348mg/L可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。且本项目的建设后可削减污染物排放，有利于水体改善，因此尾水正常排放时对龙涓溪影响在可接受范围。

11.2.2 大气环境影响评价结论

（1）大气环境保护目标

大气环境保护目标主要为西兴村、美岭村、赤片村、下洋村，确保周围环境空气质量达到《环境空气质量标准》及其修改单二级标准以及本评价提出的特征因子环境质量控制标准。

（2）大气环境现状

项目所在区NH3、H2S一次值均符合《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求，区域大气环境质量良好。

（3）大气环境影响分析

本项目产生的恶臭废气等采取相应的污染防治措施后，污染物排放量少，对周边环境影响在可接受范围内。
11.2.3 声环境影响评价结论

（1）声环境保护目标

声环境保护目标为距离污水站边界200m范围内的西兴村居民点，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（2）声环境现状

项目各厂界的声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，厂址周边的声环境现状质量良好。

（3）声环境影响

根据预测结果，项目设备噪声在厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）；敏感点西兴村居民房贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。本项目生产设备噪声对周围环境影响在可接受的范围。

11.2.4 固体废物影响评价结论

本项目固体废物主要有沉沙、栅渣、剩余污泥和少量生活垃圾。
运行过程产生的沉沙、栅渣均属于一般固体废物，与生活垃圾一起定期委托当地环卫部门收集处置。

污泥经叠螺污泥脱水机脱水后定期运送至安溪县生活垃圾焚烧发电厂处置。同时污泥脱水车间进行防风、防雨、防晒、防渗漏，避免运行过程发生泄漏
通过采取以上处理措施，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。

11.3 建设项目环境可行性结论

11.3.1 产业政策符合性结论

工程属于新建污水处理工程，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），污水处理工程属于“鼓励类”项目，因此，本工程的建设符合产业政策。

11.3.2 选址符合性结论

项目的选址符合土地里利用规划、符合环境功能区划、符合“三线一单”控制要，且能与周边环境相容，因此项目选址合理。

11.4 总量控制分析结论

根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（全行业推开征求意见稿）》和《福建省人民政府关于全面推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政[2014] 24号），集中式水污染治理项目不核定初始排污权，本项目为安溪县龙涓乡镇区污水处理工程，不进行总量指标调剂。

11.5 环保措施及竣工验收要求

本项目环保措施及竣工验收内容详见表11.5-1。

表11.5-1   项目环保“三同时”竣工验收一览表

	类别
	项目
	验收设施
	处理规模
	监测点
	监测项目
	验收标准或要求

	废水
	进水
	进水应安装在线监测装置
	1000t/d
	进水口
	pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮
	进水水质应该符合本工程设计进水水质要求。

	
	出水
	污水处理设施(含格栅井、调节池、厌氧池、缺氧池好氧池、二沉池、高效纤维滤池、紫外消毒及污泥池等)
	1000t/d
	废水总排口
	pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮
	出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

	废气
	有组织废气
	加盖封闭+生物除臭设施+15m排气筒
	风量6000m3/h
	排气筒
	H2S、NH3-N、臭气浓度
	执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值

	
	无组织废气
	厂区绿化、喷洒除臭剂
	/
	厂界
	H2S、NH3-N、臭气浓度
	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准

	噪声
	泵类、风机等设备
	减震、消声、隔声
	/
	厂界外1m
	等效A声级
	厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）中2类标准。

	固体废物
	栅渣
	环卫部门定期清运
	/
	/
	/
	委托环卫部门定期清运

	
	沉砂
	环卫部门定期清运
	/
	/
	/
	委托环卫部门定期清运

	
	生活垃圾
	环卫部门定期清运
	/
	/
	/
	委托环卫部门定期清运

	
	剩余污泥
	污泥池、污泥脱水车间、暂存间符合规范
	/
	/
	/
	浓缩脱水后运送至安溪县生活垃圾焚烧发电厂处置

	环境风险
	编制应急预案
	（1）风险防范措施是否符合本评价提出的要求；

（2）应急预案编制情况，是否符合本评价提出的要求。

	其他
	排污口规范化设置
	符合环发【1999】24号《关于开展排污口规范化整治工作的通知》要求；所有排放口（包括水、气、声、渣）必需按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。

	
	厂区绿化
	在厂区种植绿化数，可选择一些耐性强的树种。

	
	环保机构人员
	（1）环保机构、人员配置是否满足环评文件提出的要求

（2）检查日常环保管理工作开展情况


11.6 总结论

安溪县龙涓乡镇区污水处理站工程本身属于城镇环保基础工程，符合国家产业政策要求；污水站选址符合城镇总体规划、环境功能区划，经济技术可行。在满足本报告表提出的工程措施前提条件下，对环境影响可接受，可符合环境功能区划要求；工程的建设可以提高镇区污水处理率，提高生态环境质量，改善投资环境，促进经济发展，为城镇环境的可持续发展创造有利条件。因此本报告认为，在该项目认真落实环保“三同时”制度及报告中提出的各项环保措施的前提下，该项目的建设从环境保护角度分析是可行的。 
        江苏苏辰勘察设计研究院有限公司

2019年7月30日
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